## Integra
Inregelstand kraanlichaam |  |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 75 | °C | = | 0.9 |  |  | 1.5714 |  |  |  |  | 7 | [11 empty] | BE
Réglage de la vanne |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 55 | °C | [21 empty] | NL | 20 | 10
|  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | °C | [21 empty] | FR | 22.5 | 11
|  |  | Drukverlies I perte de charge |  |  | DP | 100 | mBar | [21 empty] | OT | 25 | 12
[31 empty] | 27.5 | 13
215.0803
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 32.5 | 15
|  | Type 11 | [6 empty] | Type 21S | [6 empty] | Type 22 | [6 empty] | Type 33 | [7 empty] | 35 | 16
L | H | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |  | 37.5 | 17
450 | 75/65/20 | 248 | 318 | 351 | 384 | 446 | 534 | 616 | 361 | 448 | 490 | 530 | 607 | 718 | 823 | 474 | 601 | 661 | 718 | 824 | 968 | 1092 | 672 | 863 | 952 | 1037 | 1195 | 1404 | 1580 |  | 42.5 | 19
| 75/55/20 | 215.0803 | 275.7203 | 304.6972 | 333.2945 | 387.7983 | 464.3712 | 535.5758 | 312.4968 | 388.2846 | 424.2575 | 459.0785 | 526.4372 | 622.9093 | 714.8374 | 409.5337 | 520.0803 | 571.7304 | 621.4802 | 714.4877 | 839.676 | 949.1866 | 581.5194 | 747.4765 | 825.1532 | 899.4144 | 1037.6644 | 1220.827 | 1377.2195 |  | 45 | 20
| kv stand/position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 47.5 | 21
600 | 75/65/20 | 331 | 424 | 468 | 512 | 595 | 712 | 821 | 481 | 598 | 653 | 706 | 809 | 957 | 1097 | 632 | 802 | 881 | 957 | 1099 | 1290 | 1456 | 896 | 1151 | 1270 | 1383 | 1594 | 1871 | 2107 |  | 50 | 22
| 75/55/20 | 286.7737 | 367.6271 | 406.263 | 444.3927 | 517.0644 | 619.1616 | 714.1011 | 416.6624 | 517.7128 | 565.6767 | 612.1046 | 701.9163 | 830.5457 | 953.1165 | 546.0449 | 693.4404 | 762.3073 | 828.6402 | 952.6502 | 1119.568 | 1265.5822 | 775.3592 | 996.6354 | 1100.2043 | 1199.2192 | 1383.5525 | 1627.7693 | 1836.2927 |  | 55 | 23
| kv stand/position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 60 | 24
750 | 75/65/20 | 413 | 530 | 585 | 640 | 744 | 890 | 1026 | 602 | 747 | 816 | 883 | 1012 | 1196 | 1372 | 790 | 1002 | 1101 | 1196 | 1374 | 1613 | 1820 | 1121 | 1439 | 1587 | 1729 | 1992 | 2339 | 2634 |  | 65 | 25
| 75/55/20 | 358.4672 | 459.5339 | 507.8287 | 555.4909 | 646.3305 | 773.952 | 892.6263 | 520.828 | 647.141 | 707.0958 | 765.1308 | 877.3954 | 1038.1821 | 1191.3957 | 682.5562 | 866.8005 | 952.8841 | 1035.8003 | 1190.8128 | 1399.4599 | 1581.9777 | 969.199 | 1245.7942 | 1375.2554 | 1499.024 | 1729.4406 | 2034.7117 | 2295.3658 |  | 70 | 26
| kv stand/position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 75 | 27
900 | 75/65/20 | 496 | 635 | 702 | 768 | 893 | 1068 | 1231 | 722 | 896 | 979 | 1059 | 1214 | 1436 | 1646 | 948 | 1202 | 1321 | 1436 | 1649 | 1935 | 2184 | 1345 | 1726 | 1904 | 2075 | 2390 | 2807 | 3161 |  | 80 | 28
| 75/55/20 | 430.1606 | 551.4407 | 609.3945 | 666.5891 | 775.5966 | 928.7424 | 1071.1516 | 624.9936 | 776.5692 | 848.515 | 918.1569 | 1052.8745 | 1245.8186 | 1429.6748 | 819.0674 | 1040.1606 | 1143.4609 | 1242.9604 | 1428.9753 | 1679.3519 | 1898.3733 | 1163.0388 | 1494.9531 | 1650.3064 | 1798.8288 | 2075.3288 | 2441.654 | 2754.439 |  | 85 | 29
| kv stand/position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 90 | 30
1050 | 75/65/20 | 579 | 741 | 819 | 896 | 1042 | 1246 | 1436 | 842 | 1046 | 1142 | 1236 | 1416 | 1675 | 1920 | 1106 | 1403 | 1541 | 1675 | 1924 | 2258 | 2548 | 1569 | 2014 | 2222 | 2420 | 2789 | 3275 | 3688 |  | 95
| 75/55/20 | 501.8541 | 643.3475 | 710.9602 | 777.6873 | 904.8627 | 1083.5327 | 1249.6768 | 729.1591 | 905.9974 | 989.9342 | 1071.1831 | 1228.3536 | 1453.455 | 1667.954 | 955.5786 | 1213.5207 | 1334.0377 | 1450.1204 | 1667.1379 | 1959.2439 | 2214.7688 | 1356.8786 | 1744.1119 | 1925.3575 | 2098.6336 | 2421.2169 | 2848.5963 | 3213.5122 |  | 100
| kv stand/position | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5
1200 | 75/65/20 | 661 | 847 | 936 | 1024 | 1190 | 1424 | 1642 | 962 | 1195 | 1306 | 1412 | 1619 | 1914 | 2195 | 1264 | 1603 | 1762 | 1914 | 2198 | 2580 | 2912 | 1793 | 2302 | 2539 | 2766 | 3187 | 3743 | 4214
| 75/55/20 | 573.5475 | 735.2543 | 812.526 | 888.7855 | 1034.1288 | 1238.3231 | 1428.2021 | 833.3247 | 1035.4256 | 1131.3533 | 1224.2092 | 1403.8327 | 1661.0914 | 1906.2331 | 1092.0899 | 1386.8808 | 1524.6145 | 1657.2805 | 1905.3004 | 2239.1359 | 2531.1644 | 1550.7184 | 1993.2708 | 2200.4086 | 2398.4384 | 2767.105 | 3255.5386 | 3672.5853
| kv stand/position | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
1350 | 75/65/20 | 744 | 953 | 1053 | 1152 | 1339 | 1602 | 1847 | 1083 | 1345 | 1469 | 1589 | 1821 | 2153 | 2469 | 1422 | 1804 | 1982 | 2153 | 2473 | 2903 | 3276 | 2017 | 2589 | 2857 | 3112 | 3586 | 4211 | 4741
| 75/55/20 | 645.2409 | 827.161 | 914.0917 | 999.8836 | 1163.3949 | 1393.1135 | 1606.7274 | 937.4903 | 1164.8538 | 1272.7725 | 1377.2354 | 1579.3117 | 1868.7278 | 2144.5122 | 1228.6011 | 1560.2409 | 1715.1913 | 1864.4406 | 2143.463 | 2519.0279 | 2847.5599 | 1744.5582 | 2242.4296 | 2475.4596 | 2698.2432 | 3112.9932 | 3662.481 | 4131.6585
| kv stand/position | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6
1500 | 75/65/20 | 827 | 1059 | 1170 | 1280 | 1488 | 1781 | 2052 | 1203 | 1494 | 1632 | 1766 | 2024 | 2393 | 2744 | 1580 | 2004 | 2202 | 2393 | 2748 | 3225 | 3641 | 2241 | 2877 | 3174 | 3458 | 3984 | 4679 | 5268
| 75/55/20 | 716.9344 | 919.0678 | 1015.6575 | 1110.9818 | 1292.661 | 1547.9039 | 1785.2526 | 1041.6559 | 1294.282 | 1414.1917 | 1530.2615 | 1754.7908 | 2076.3643 | 2382.7914 | 1365.1123 | 1733.601 | 1905.7682 | 2071.6006 | 2381.6255 | 2798.9199 | 3163.9555 | 1938.398 | 2491.5885 | 2750.5107 | 2998.048 | 3458.8813 | 4069.4233 | 4590.7317
| kv stand/position | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6
1650 | 75/65/20 | 909 | 1165 | 1287 | 1407 | 1637 | 1959 | 2257 | 1323 | 1643 | 1795 | 1942 | 2226 | 2632 | 3018 | 1737 | 2204 | 2422 | 2632 | 3023 | 3548 | 4005 | 2465 | 3165 | 3491 | 3803 | 4382 | 5146 | 5795
| 75/55/20 | 788.6278 | 1010.9746 | 1117.2232 | 1222.08 | 1421.9271 | 1702.6943 | 1963.7779 | 1145.8215 | 1423.7101 | 1555.6108 | 1683.2877 | 1930.2699 | 2284.0007 | 2621.0705 | 1501.6235 | 1906.961 | 2096.345 | 2278.7607 | 2619.7881 | 3078.8119 | 3480.351 | 2132.2378 | 2740.7473 | 3025.5618 | 3297.8528 | 3804.7694 | 4476.3656 | 5049.8048
| kv stand/position | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
1800 | 75/65/20 | 992 | 1271 | 1404 | 1535 | 1786 | 2137 | 2462 | 1444 | 1793 | 1958 | 2119 | 2428 | 2871 | 3292 | 1895 | 2405 | 2642 | 2871 | 3298 | 3870 | 4369 | 2689 | 3452 | 3809 | 4149 | 4781 | 5614 | 6322
| 75/55/20 | 860.3212 | 1102.8814 | 1218.789 | 1333.1782 | 1551.1932 | 1857.4847 | 2142.3032 | 1249.9871 | 1553.1383 | 1697.03 | 1836.3138 | 2105.749 | 2491.6371 | 2859.3496 | 1638.1348 | 2080.3211 | 2286.9218 | 2485.9207 | 2857.9507 | 3358.7039 | 3796.7466 | 2326.0775 | 2989.9062 | 3300.6129 | 3597.6576 | 4150.6575 | 4883.308 | 5508.878
| kv stand/position | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
1950 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1934 |  |  | 1564 | 1942 | 2122 | 2295 | 2631 | 3110 | 3567 | 2053 | 2605 | 2863 | 3110 | 3572 | 4193 | 4733 | 2913 | 3740 | 4126 | 4495 | 5179 | 6082 | 6848
| 75/55/20 |  |  |  |  | 1680.4593 |  |  | 1354.1527 | 1682.5665 | 1838.4492 | 1989.34 | 2281.2281 | 2699.2735 | 3097.6288 | 1774.646 | 2253.6812 | 2477.4986 | 2693.0808 | 3096.1132 | 3638.5959 | 4113.1421 | 2519.9173 | 3239.065 | 3575.6639 | 3897.4624 | 4496.5457 | 5290.2503 | 5967.9512
| kv stand/position |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
2100 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2083 |  |  | 1684 | 2092 | 2285 | 2472 | 2833 | 3350 | 3841 | 2211 | 2806 | 3083 | 3350 | 3847 | 4515 | 5097 | 3137 | 4028 | 4444 | 4841 | 5578 | 6550 | 7375
| 75/55/20 |  |  |  |  | 1809.7254 |  |  | 1458.3183 | 1811.9947 | 1979.8683 | 2142.3661 | 2456.7072 | 2906.91 | 3335.9079 | 1911.1572 | 2427.0413 | 2668.0754 | 2900.2409 | 3334.2758 | 3918.4879 | 4429.5376 | 2713.7571 | 3488.2239 | 3850.715 | 4197.2672 | 4842.4338 | 5697.1926 | 6427.0243
| kv stand/position |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6
2250 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2232 |  |  | 1805 | 2241 | 2448 | 2648 | 3035 | 3589 | 4115 | 2369 | 3006 | 3303 | 3589 | 4122 | 4838 | 5461 | 3362 | 4316 | 4761 | 5186 | 5976 | 7018 | 7902
| 75/55/20 |  |  |  |  | 1938.9915 |  |  | 1562.4839 | 1941.4229 | 2121.2875 | 2295.3923 | 2632.1862 | 3114.5464 | 3574.1871 | 2047.6685 | 2600.4014 | 2858.6522 | 3107.4009 | 3572.4383 | 4198.3798 | 4745.9332 | 2907.5969 | 3737.3827 | 4125.7661 | 4497.0719 | 5188.3219 | 6104.135 | 6886.0975
| kv stand/position |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2400 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2381 |  |  | 1925 | 2390 | 2611 | 2825 | 3238 | 3828 | 4390 | 2527 | 3206 | 3523 | 3828 | 4397 | 5160 | 5825 | 3586 | 4603 | 5078 | 5532 | 6374 | 7486 | 8429
| 75/55/20 |  |  |  |  | 2068.2576 |  |  | 1666.6495 | 2070.8511 | 2262.7066 | 2448.4184 | 2807.6653 | 3322.1828 | 3812.4662 | 2184.1797 | 2773.7615 | 3049.2291 | 3314.561 | 3810.6009 | 4478.2718 | 5062.3287 | 3101.4367 | 3986.5415 | 4400.8171 | 4796.8767 | 5534.2101 | 6511.0773 | 7345.1707
| kv stand/position |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2550 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2530 |  |  | 2045 | 2540 | 2774 | 3001 | 3440 | 4067 | 4664 | 2685 | 3407 | 3743 | 4067 | 4672 | 5483 | 6189 | 3810 | 4891 | 5396 | 5878 | 6773 | 7953 | 8956
| 75/55/20 |  |  |  |  | 2197.5237 |  |  | 1770.8151 | 2200.2793 | 2404.1258 | 2601.4446 | 2983.1444 | 3529.8193 | 4050.7453 | 2320.6909 | 2947.1216 | 3239.8059 | 3521.7211 | 4048.7634 | 4758.1638 | 5378.7243 | 3295.2765 | 4235.7004 | 4675.8682 | 5096.6815 | 5880.0982 | 6918.0196 | 7804.2438
| kv stand/position |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2700 | 75/65/20 | [7 empty] | 2165 | 2689 | 2938 | 3178 | 3642 | 4307 | 4938 | 2843 | 3607 | 3964 | 4307 | 4946 | 5805 | 6553 | 4034 | 5179 | 5713 | 6224 | 7171 | 8421 | 9482
| 75/55/20 | [7 empty] | 1874.9807 | 2329.7075 | 2545.545 | 2754.4707 | 3158.6235 | 3737.4557 | 4289.0245 | 2457.2022 | 3120.4817 | 3430.3827 | 3728.8811 | 4286.926 | 5038.0558 | 5695.1198 | 3489.1163 | 4484.8592 | 4950.9193 | 5396.4863 | 6225.9863 | 7324.9619 | 8263.317
| kv stand/position | [7 empty] | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3000 | 75/65/20 | [7 empty] | 2406 | 2988 | 3264 | 3531 | 4047 | 4785 | 5487 | 3159 | 4008 | 4404 | 4785 | 5496 | 6450 | 7281 | 4482 | 5754 | 6348 | 6915 | 7968 | 9357 | 10536
| 75/55/20 | [7 empty] | 2083.3119 | 2588.5639 | 2828.3833 | 3060.523 | 3509.5816 | 4152.7285 | 4765.5827 | 2730.2246 | 3467.2019 | 3811.5363 | 4143.2012 | 4763.2511 | 5597.8398 | 6327.9109 | 3876.7959 | 4983.1769 | 5501.0214 | 5996.0959 | 6917.7626 | 8138.8466 | 9181.4633
| kv stand/position | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
n-waarde |  | 1.3498 | 1.3451 | 1.3427 | 1.3404 | 1.3357 | 1.3287 | 1.3217 | 1.3668 | 1.362 | 1.3596 | 1.3572 | 1.3523 | 1.3451 | 1.3379 | 1.3845 | 1.3757 | 1.3713 | 1.3669 | 1.3581 | 1.3449 | 1.3316 | 1.3768 | 1.3651 | 1.3592 | 1.3533 | 1.3415 | 1.3238 | 1.3061
75/65/20 |  | 551 | 706 | 780 | 853 | 992 | 1187 | 1368 | 802 | 996 | 1088 | 1177 | 1349 | 1595 | 1829 | 1053 | 1336 | 1468 | 1595 | 1832 | 2150 | 2427 | 1494 | 1918 | 2116 | 2305 | 2656 | 3119 | 3512
90/70/20 |  | 705 | 902 | 996 | 1089 | 1266 | 1512 | 1741 | 1029 | 1277 | 1394 | 1507 | 1726 | 2038 | 2334 | 1355 | 1717 | 1885 | 2046 | 2347 | 2747 | 3094 | 1920 | 2460 | 2711 | 2950 | 3392 | 3970 | 4456
30

## Plint
Plint(he) |  |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 75 | F | = | 1 |  |  | 0.81818 |  |  |  | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 65 | [10 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [10 empty] | FR
|  |  | Drukverlies |  |  | DP | 10 | [10 empty] | OT | 25 | 12
|  | Integra plint |  |  | Parada plint |  |  | Parada plint D |  |  | Ramo plint |  |  | Ramo plint D
| type | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44
L | H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
600 | 75/65/20 | 467 | 651 | 836 | 467 | 659 | 829 | 448 | 644 | 805 | 467 | 659 | 829 | 448 | 644 | 805
| 75/65/20 | 466.8 | 651 | 835.8 | 466.8 | 658.8 | 828.6 | 448.2 | 644.4 | 804.6 | 466.8 | 658.8 | 828.6 | 448.2 | 644.4 | 804.6
| kv stand/position | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6
700 | 75/65/20 | 545 | 760 | 975 | 545 | 769 | 967 | 523 | 752 | 939 | 545 | 769 | 967 | 523 | 752 | 939
| 75/65/20 | 544.6 | 759.5 | 975.1 | 544.6 | 768.6 | 966.7 | 522.9 | 751.8 | 938.7 | 544.6 | 768.6 | 966.7 | 522.9 | 751.8 | 938.7
| kv stand/position | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
800 | 75/65/20 | 622 | 868 | 1114 | 622 | 878 | 1105 | 598 | 859 | 1073 | 622 | 878 | 1105 | 598 | 859 | 1073
| 75/65/20 | 622.4 | 868 | 1114.4 | 622.4 | 878.4 | 1104.8 | 597.6 | 859.2 | 1072.8 | 622.4 | 878.4 | 1104.8 | 597.6 | 859.2 | 1072.8
| kv stand/position | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
900 | 75/65/20 | 700 | 977 | 1254 | 700 | 988 | 1243 | 672 | 967 | 1207 | 700 | 988 | 1243 | 672 | 967 | 1207
| 75/65/20 | 700.2 | 976.5 | 1253.7 | 700.2 | 988.2 | 1242.9 | 672.3 | 966.6 | 1206.9 | 700.2 | 988.2 | 1242.9 | 672.3 | 966.6 | 1206.9
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1000 | 75/65/20 | 778 | 1085 | 1393 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341
| 75/65/20 | 778 | 1085 | 1393 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1100 | 75/65/20 | 856 | 1194 | 1532 | 856 | 1208 | 1519 | 822 | 1181 | 1475 | 856 | 1208 | 1519 | 822 | 1181 | 1475
| 75/65/20 | 855.8 | 1193.5 | 1532.3 | 855.8 | 1207.8 | 1519.1 | 821.7 | 1181.4 | 1475.1 | 855.8 | 1207.8 | 1519.1 | 821.7 | 1181.4 | 1475.1
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1200 | 75/65/20 | 934 | 1302 | 1672 | 934 | 1318 | 1657 | 896 | 1289 | 1609 | 934 | 1318 | 1657 | 896 | 1289 | 1609
| 75/65/20 | 933.6 | 1302 | 1671.6 | 933.6 | 1317.6 | 1657.2 | 896.4 | 1288.8 | 1609.2 | 933.6 | 1317.6 | 1657.2 | 896.4 | 1288.8 | 1609.2
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1400 | 75/65/20 | 1089 | 1519 | 1950 | 1089 | 1537 | 1933 | 1046 | 1504 | 1877 | 1089 | 1537 | 1933 | 1046 | 1504 | 1877
| 75/65/20 | 1089.2 | 1519 | 1950.2 | 1089.2 | 1537.2 | 1933.4 | 1045.8 | 1503.6 | 1877.4 | 1089.2 | 1537.2 | 1933.4 | 1045.8 | 1503.6 | 1877.4
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1600 | 75/65/20 | 1245 | 1736 | 2229 | 1245 | 1757 | 2210 | 1195 | 1718 | 2146 | 1245 | 1757 | 2210 | 1195 | 1718 | 2146
| 75/65/20 | 1244.8 | 1736 | 2228.8 | 1244.8 | 1756.8 | 2209.6 | 1195.2 | 1718.4 | 2145.6 | 1244.8 | 1756.8 | 2209.6 | 1195.2 | 1718.4 | 2145.6
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
1800 | 75/65/20 | 1400 | 1953 | 2507 | 1400 | 1976 | 2486 | 1345 | 1933 | 2414 | 1400 | 1976 | 2486 | 1345 | 1933 | 2414
| 75/65/20 | 1400.4 | 1953 | 2507.4 | 1400.4 | 1976.4 | 2485.8 | 1344.6 | 1933.2 | 2413.8 | 1400.4 | 1976.4 | 2485.8 | 1344.6 | 1933.2 | 2413.8
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2000 | 75/65/20 | 1556 | 2170 | 2786 | 1556 | 2196 | 2762 | 1494 | 2148 | 2682 | 1556 | 2196 | 2762 | 1494 | 2148 | 2682
| 75/65/20 | 1556 | 2170 | 2786 | 1556 | 2196 | 2762 | 1494 | 2148 | 2682 | 1556 | 2196 | 2762 | 1494 | 2148 | 2682
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2300 | 75/65/20 | 1789 | 2496 | 3204 | 1789 | 2525 | 3176 | 1718 | 2470 | 3084 | 1789 | 2525 | 3176 | 1718 | 2470 | 3084
| 75/65/20 | 1789.4 | 2495.5 | 3203.9 | 1789.4 | 2525.4 | 3176.3 | 1718.1 | 2470.2 | 3084.3 | 1789.4 | 2525.4 | 3176.3 | 1718.1 | 2470.2 | 3084.3
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2600 | 75/65/20 | 2023 | 2821 | 3622 | 2023 | 2855 | 3591 | 1942 | 2792 | 3487 | 2023 | 2855 | 3591 | 1942 | 2792 | 3487
| 75/65/20 | 2022.8 | 2821 | 3621.8 | 2022.8 | 2854.8 | 3590.6 | 1942.2 | 2792.4 | 3486.6 | 2022.8 | 2854.8 | 3590.6 | 1942.2 | 2792.4 | 3486.6
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
3000 | 75/65/20 | 2334 | 3255 | 4179 | 2334 | 3294 | 4143 | 2241 | 3222 | 4023 | 2334 | 3294 | 4143 | 2241 | 3222 | 4023
| 75/65/20 | 2334 | 3255 | 4179 | 2334 | 3294 | 4143 | 2241 | 3222 | 4023 | 2334 | 3294 | 4143 | 2241 | 3222 | 4023
| kv stand/position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
W/m - 75/65/20°C |  | 778 | 1085 | 1393 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341
W/m - 90/70/20°C |  | 988 | 1381 | 1781 | 987 | 1402 | 1771 | 955 | 1370 | 1717 | 987 | 1402 | 1771 | 955 | 1370 | 1717
n-coëfficient |  | 1.3129 | 1.322 | 1.3468 | 1.303 | 1.3393 | 1.3644 | 1.3483 | 1.3361 | 1.3565 | 1.303 | 1.3393 | 1.3644 | 1.3483 | 1.3361 | 1.3565
stock