Radiateurs à panneaux

PARADA PLINTHE

Radiateur à panneaux acier avec habillage et raccordement intégré, dimensionné selon la norme EN 442.

Marque	RADSON

Type	PARADA PLINTHE

Matériau	tôle – épaisseur de tôle conform EN 442

Régime d'eau - température	départ : 75°C, retour : 65°C, ambiante : 20°C

eau chaude jusqu' à max. 110 °C

Pression de service maximale	6 bars

Pression d' essai	8 bars

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier laminée à froid 1,25 mm, selon            EN 10130. Construction : EN 442-1.

- Avec revêtement supérieur et latéral en tôle d'acier monté en usine.

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude, avec un profil vertical de 25 mm.

TRAITEMENT ET FINITION

Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émissions) :

- Phase préparatoire : dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

- 1ère phase de laquage : application de la couche de fond par cataphorèse

- Couche de laque finale : selon le principe d'époxy-polyester en poudre

ESTHETIQUE

- La face avant est plane unie.

- Le Parada est équipé d’ une grille supérieure et des parois latéraux, montés en usine.

- Une canne d’ alimentation est intégré dans le radiateur avec le corps de vanne thermostatisable. Aucune tuyauterie n’ est apparente.

- Les coins du radiateur sont arrondis.

COULEUR

Couleur standard : blanc – RAL 9016

Un large éventail de couleurs RAL, métalliques et sanitaires est disponible.

MONTAGE

Il n’ y a pas de pattes de fixation soudées au dos du radiateur. Pour tous les types, des consoles murales sont disponibles (2, 3 ou 4 consoles murales selon la longueur du radiateur).

Les pieds-support sont également disponibles. Les pieds-support insérés sont mis dans le chape, les pieds-support composés sont sur le chape.

RACCORDEMENTS

6 raccordements dont 4 x G ½” latéraux et 2 x G ½” en bas - 50 mm.

EMBALLAGE ET PROTECTION

Les radiateurs sont emballés individuellement dans du carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant enveloppé de film plastique thermorétractible. L'emballage reste autour du radiateur jusqu'à la réception afin de prévenir tout dommage.

NORMES

Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442.

- température de départ : 75°C.

- température de retour : 65°C.

- température d’ ambiante : 20°C.

GARANTIE

10 ans après l' installation contre les vices de fabrication si les radiateurs sont utilisés sous des conditions normales.