## Integra
Integra | Integra |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.4 |  |  | 1.6667 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | BE
NL |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [22 empty] | NL | 20 | 10
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [22 empty] | FR | 22.5 | 11
[30 empty] | OT | 25 | 12
[31 empty] | 27.5 | 13
[31 empty] | 30 | 14
71.9821
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 32.5 | 15
|  | Type 11 | [6 empty] | Type 21S | [6 empty] | Type 22 | [6 empty] | Type 33 | [7 empty] | 35 | 16
L | H | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |  | 37.5 | 17
450 | 75/65/20 | 248 | 318 | 351 | 384 | 446 | 534 | 616 | 361 | 448 | 490 | 530 | 607 | 718 | 823 | 474 | 601 | 661 | 718 | 824 | 968 | 1092 | 672 | 863 | 952 | 1037 | 1195 | 1404 | 1580 |  | 42.5 | 19
| 45/35/20 | 71.9821 | 92.6292 | 102.5636 | 112.3991 | 131.2791 | 158.0958 | 183.3755 | 103.1531 | 128.6701 | 140.8647 | 152.7231 | 175.8289 | 209.2686 | 241.5585 | 133.2579 | 170.4405 | 188.0371 | 205.1299 | 237.5175 | 282.1379 | 322.3928 | 190.4054 | 247.0775 | 274.0616 | 300.1589 | 349.6263 | 417.287 | 477.5486 |  | 45 | 20
600 | 75/65/20 | 331 | 424 | 468 | 512 | 595 | 712 | 821 | 481 | 598 | 653 | 706 | 809 | 957 | 1097 | 632 | 802 | 881 | 957 | 1099 | 1290 | 1456 | 896 | 1151 | 1270 | 1383 | 1594 | 1871 | 2107 |  | 50 | 22
| 45/35/20 | 95.9762 | 123.5057 | 136.7514 | 149.8654 | 175.0389 | 210.7944 | 244.5007 | 137.5375 | 171.5601 | 187.8196 | 203.6308 | 234.4385 | 279.0248 | 322.078 | 177.6772 | 227.2541 | 250.7161 | 273.5066 | 316.69 | 376.1839 | 429.8571 | 253.8739 | 329.4367 | 365.4154 | 400.2119 | 466.1684 | 556.3827 | 636.7315 |  | 55 | 23
750 | 75/65/20 | 413 | 530 | 585 | 640 | 744 | 890 | 1026 | 602 | 747 | 816 | 883 | 1012 | 1196 | 1372 | 790 | 1002 | 1101 | 1196 | 1374 | 1613 | 1820 | 1121 | 1439 | 1587 | 1729 | 1992 | 2339 | 2634 |  | 65 | 25
| 45/35/20 | 119.9702 | 154.3821 | 170.9393 | 187.3318 | 218.7986 | 263.493 | 305.6258 | 171.9219 | 214.4501 | 234.7745 | 254.5385 | 293.0481 | 348.781 | 402.5975 | 222.0965 | 284.0676 | 313.3951 | 341.8832 | 395.8625 | 470.2299 | 537.3214 | 317.3424 | 411.7958 | 456.7693 | 500.2648 | 582.7105 | 695.4784 | 795.9143 |  | 70 | 26
900 | 75/65/20 | 496 | 635 | 702 | 768 | 893 | 1068 | 1231 | 722 | 896 | 979 | 1059 | 1214 | 1436 | 1646 | 948 | 1202 | 1321 | 1436 | 1649 | 1935 | 2184 | 1345 | 1726 | 1904 | 2075 | 2390 | 2807 | 3161 |  | 80 | 28
| 45/35/20 | 143.9643 | 185.2585 | 205.1271 | 224.7982 | 262.5583 | 316.1916 | 366.751 | 206.3063 | 257.3402 | 281.7294 | 305.4462 | 351.6577 | 418.5372 | 483.117 | 266.5158 | 340.8811 | 376.0741 | 410.2598 | 475.035 | 564.2758 | 644.7857 | 380.8108 | 494.155 | 548.1231 | 600.3178 | 699.2525 | 834.5741 | 955.0972 |  | 85 | 29
1050 | 75/65/20 | 579 | 741 | 819 | 896 | 1042 | 1246 | 1436 | 842 | 1046 | 1142 | 1236 | 1416 | 1675 | 1920 | 1106 | 1403 | 1541 | 1675 | 1924 | 2258 | 2548 | 1569 | 2014 | 2222 | 2420 | 2789 | 3275 | 3688 |  | 95
| 45/35/20 | 167.9583 | 216.1349 | 239.315 | 262.2645 | 306.318 | 368.8902 | 427.8762 | 240.6907 | 300.2302 | 328.6843 | 356.354 | 410.2674 | 488.2934 | 563.6364 | 310.9351 | 397.6946 | 438.7531 | 478.6365 | 554.2076 | 658.3218 | 752.2499 | 444.2793 | 576.5142 | 639.477 | 700.3708 | 815.7946 | 973.6698 | 1114.2801 |  | 100
1200 | 75/65/20 | 661 | 847 | 936 | 1024 | 1190 | 1424 | 1642 | 962 | 1195 | 1306 | 1412 | 1619 | 1914 | 2195 | 1264 | 1603 | 1762 | 1914 | 2198 | 2580 | 2912 | 1793 | 2302 | 2539 | 2766 | 3187 | 3743 | 4214
| 45/35/20 | 191.9523 | 247.0113 | 273.5028 | 299.7309 | 350.0777 | 421.5888 | 489.0013 | 275.0751 | 343.1202 | 375.6392 | 407.2617 | 468.877 | 558.0496 | 644.1559 | 355.3544 | 454.5081 | 501.4321 | 547.0131 | 633.3801 | 752.3678 | 859.7142 | 507.7478 | 658.8734 | 730.8308 | 800.4237 | 932.3367 | 1112.7655 | 1273.4629
1350 | 75/65/20 | 744 | 953 | 1053 | 1152 | 1339 | 1602 | 1847 | 1083 | 1345 | 1469 | 1589 | 1821 | 2153 | 2469 | 1422 | 1804 | 1982 | 2153 | 2473 | 2903 | 3276 | 2017 | 2589 | 2857 | 3112 | 3586 | 4211 | 4741
| 45/35/20 | 215.9464 | 277.8877 | 307.6907 | 337.1972 | 393.8374 | 474.2874 | 550.1265 | 309.4594 | 386.0102 | 422.5941 | 458.1694 | 527.4866 | 627.8058 | 724.6754 | 399.7737 | 511.3216 | 564.1112 | 615.3897 | 712.5526 | 846.4138 | 967.1785 | 571.2163 | 741.2325 | 822.1847 | 900.4767 | 1048.8788 | 1251.8611 | 1432.6458
1500 | 75/65/20 | 827 | 1059 | 1170 | 1280 | 1488 | 1781 | 2052 | 1203 | 1494 | 1632 | 1766 | 2024 | 2393 | 2744 | 1580 | 2004 | 2202 | 2393 | 2748 | 3225 | 3641 | 2241 | 2877 | 3174 | 3458 | 3984 | 4679 | 5268
| 45/35/20 | 239.9404 | 308.7641 | 341.8785 | 374.6636 | 437.5971 | 526.986 | 611.2517 | 343.8438 | 428.9003 | 469.549 | 509.0771 | 586.0962 | 697.562 | 805.1949 | 444.193 | 568.1351 | 626.7902 | 683.7664 | 791.7251 | 940.4597 | 1074.6428 | 634.6847 | 823.5917 | 913.5385 | 1000.5297 | 1165.4209 | 1390.9568 | 1591.8287
1650 | 75/65/20 | 909 | 1165 | 1287 | 1407 | 1637 | 1959 | 2257 | 1323 | 1643 | 1795 | 1942 | 2226 | 2632 | 3018 | 1737 | 2204 | 2422 | 2632 | 3023 | 3548 | 4005 | 2465 | 3165 | 3491 | 3803 | 4382 | 5146 | 5795
| 45/35/20 | 263.9345 | 339.6406 | 376.0664 | 412.13 | 481.3568 | 579.6846 | 672.3768 | 378.2282 | 471.7903 | 516.5039 | 559.9848 | 644.7059 | 767.3182 | 885.7144 | 488.6123 | 624.9486 | 689.4692 | 752.143 | 870.8976 | 1034.5057 | 1182.107 | 698.1532 | 905.9509 | 1004.8924 | 1100.5826 | 1281.963 | 1530.0525 | 1751.0115
1800 | 75/65/20 | 992 | 1271 | 1404 | 1535 | 1786 | 2137 | 2462 | 1444 | 1793 | 1958 | 2119 | 2428 | 2871 | 3292 | 1895 | 2405 | 2642 | 2871 | 3298 | 3870 | 4369 | 2689 | 3452 | 3809 | 4149 | 4781 | 5614 | 6322
| 45/35/20 | 287.9285 | 370.517 | 410.2542 | 449.5963 | 525.1166 | 632.3832 | 733.502 | 412.6126 | 514.6803 | 563.4588 | 610.8925 | 703.3155 | 837.0745 | 966.2339 | 533.0316 | 681.7622 | 752.1482 | 820.5197 | 950.0701 | 1128.5517 | 1289.5713 | 761.6217 | 988.31 | 1096.2462 | 1200.6356 | 1398.5051 | 1669.1482 | 1910.1944
1950 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1934 |  |  | 1564 | 1942 | 2122 | 2295 | 2631 | 3110 | 3567 | 2053 | 2605 | 2863 | 3110 | 3572 | 4193 | 4733 | 2913 | 3740 | 4126 | 4495 | 5179 | 6082 | 6848
| 45/35/20 |  |  |  |  | 568.8763 |  |  | 446.997 | 557.5703 | 610.4137 | 661.8002 | 761.9251 | 906.8307 | 1046.7534 | 577.4509 | 738.5757 | 814.8272 | 888.8963 | 1029.2426 | 1222.5976 | 1397.0356 | 825.0902 | 1070.6692 | 1187.6001 | 1300.6886 | 1515.0472 | 1808.2439 | 2069.3773
2100 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2083 |  |  | 1684 | 2092 | 2285 | 2472 | 2833 | 3350 | 3841 | 2211 | 2806 | 3083 | 3350 | 3847 | 4515 | 5097 | 3137 | 4028 | 4444 | 4841 | 5578 | 6550 | 7375
| 45/35/20 |  |  |  |  | 612.636 |  |  | 481.3813 | 600.4604 | 657.3686 | 712.7079 | 820.5347 | 976.5869 | 1127.2729 | 621.8702 | 795.3892 | 877.5062 | 957.2729 | 1108.4151 | 1316.6436 | 1504.4999 | 888.5586 | 1153.0284 | 1278.9539 | 1400.7415 | 1631.5893 | 1947.3396 | 2228.5601
2250 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2232 |  |  | 1805 | 2241 | 2448 | 2648 | 3035 | 3589 | 4115 | 2369 | 3006 | 3303 | 3589 | 4122 | 4838 | 5461 | 3362 | 4316 | 4761 | 5186 | 5976 | 7018 | 7902
| 45/35/20 |  |  |  |  | 656.3957 |  |  | 515.7657 | 643.3504 | 704.3235 | 763.6156 | 879.1444 | 1046.3431 | 1207.7924 | 666.2895 | 852.2027 | 940.1853 | 1025.6496 | 1187.5876 | 1410.6896 | 1611.9642 | 952.0271 | 1235.3875 | 1370.3078 | 1500.7945 | 1748.1314 | 2086.4352 | 2387.743
2400 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2381 |  |  | 1925 | 2390 | 2611 | 2825 | 3238 | 3828 | 4390 | 2527 | 3206 | 3523 | 3828 | 4397 | 5160 | 5825 | 3586 | 4603 | 5078 | 5532 | 6374 | 7486 | 8429
| 45/35/20 |  |  |  |  | 700.1554 |  |  | 550.1501 | 686.2404 | 751.2784 | 814.5233 | 937.754 | 1116.0993 | 1288.3119 | 710.7088 | 909.0162 | 1002.8643 | 1094.0262 | 1266.7601 | 1504.7356 | 1719.4284 | 1015.4956 | 1317.7467 | 1461.6616 | 1600.8475 | 1864.6735 | 2225.5309 | 2546.9259
2550 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2530 |  |  | 2045 | 2540 | 2774 | 3001 | 3440 | 4067 | 4664 | 2685 | 3407 | 3743 | 4067 | 4672 | 5483 | 6189 | 3810 | 4891 | 5396 | 5878 | 6773 | 7953 | 8956
| 45/35/20 |  |  |  |  | 743.9151 |  |  | 584.5345 | 729.1304 | 798.2333 | 865.431 | 996.3636 | 1185.8555 | 1368.8314 | 755.1281 | 965.8297 | 1065.5433 | 1162.4029 | 1345.9326 | 1598.7815 | 1826.8927 | 1078.964 | 1400.1059 | 1553.0155 | 1700.9005 | 1981.2156 | 2364.6266 | 2706.1087
2700 | 75/65/20 | [7 empty] | 2165 | 2689 | 2938 | 3178 | 3642 | 4307 | 4938 | 2843 | 3607 | 3964 | 4307 | 4946 | 5805 | 6553 | 4034 | 5179 | 5713 | 6224 | 7171 | 8421 | 9482
| 45/35/20 | [7 empty] | 618.9189 | 772.0205 | 845.1882 | 916.3387 | 1054.9732 | 1255.6117 | 1449.3509 | 799.5474 | 1022.6432 | 1128.2223 | 1230.7795 | 1425.1051 | 1692.8275 | 1934.357 | 1142.4325 | 1482.465 | 1644.3693 | 1800.9534 | 2097.7576 | 2503.7223 | 2865.2916
3000 | 75/65/20 | [7 empty] | 2406 | 2988 | 3264 | 3531 | 4047 | 4785 | 5487 | 3159 | 4008 | 4404 | 4785 | 5496 | 6450 | 7281 | 4482 | 5754 | 6348 | 6915 | 7968 | 9357 | 10536
| 45/35/20 | [7 empty] | 687.6876 | 857.8005 | 939.098 | 1018.1542 | 1172.1925 | 1395.1241 | 1610.3898 | 888.386 | 1136.2703 | 1253.5804 | 1367.5328 | 1583.4502 | 1880.9194 | 2149.2855 | 1269.3695 | 1647.1834 | 1827.077 | 2001.0594 | 2330.8418 | 2781.9137 | 3183.6573
n-coëfficient |  | 1.3498 | 1.3451 | 1.3427 | 1.3404 | 1.3357 | 1.3287 | 1.3217 | 1.3668 | 1.362 | 1.3596 | 1.3572 | 1.3523 | 1.3451 | 1.3379 | 1.3845 | 1.3757 | 1.3713 | 1.3669 | 1.3581 | 1.3449 | 1.3316 | 1.3768 | 1.3651 | 1.3592 | 1.3533 | 1.3415 | 1.3238 | 1.3061
75/65/20 |  | 551 | 706 | 780 | 853 | 992 | 1187 | 1368 | 802 | 996 | 1088 | 1177 | 1349 | 1595 | 1829 | 1053 | 1336 | 1468 | 1595 | 1832 | 2150 | 2427 | 1494 | 1918 | 2116 | 2305 | 2656 | 3119 | 3512
90/70/20 |  | 705 | 902 | 996 | 1089 | 1266 | 1512 | 1741 | 1029 | 1277 | 1394 | 1507 | 1726 | 2038 | 2334 | 1355 | 1717 | 1885 | 2046 | 2347 | 2747 | 3094 | 1920 | 2460 | 2711 | 2950 | 3392 | 3970 | 4456
stock rechts i droit
stock links I gauche

## Integra maternelle
Integra maternelle | Integra Maternelle |  | Aanvoer I départ |  | t1 | 45 | F | = | 0.4 | 1.6667 |  |  | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  | t2 | 35 | [7 empty] | NL | 20 | 10
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  | tr | 20 | [7 empty] | FR | 22.5 | 11
[14 empty] | OT | 25 | 12
[15 empty] | 27.5 | 13
[15 empty] | 30 | 14
#VALUE!
|  | 32 | 32 | 32 | [6 empty] | 32.5 | 15
Type 32C
L | H | 400 | 600 | 750
450 | 75/65/20 | 605 | 810 | 950
| 45/35/20 | 172.2011 | 230.8379 | 270.8414
600 | 75/65/20 | 806 | 1080 | 1266
| 45/35/20 | 229.6015 | 307.7839 | 361.1219
700 | 75/65/20 | 941 | 1260 | 1477
| 45/35/20 | 267.8684 | 359.0813 | 421.3089
800 | 75/65/20 | 1075 | 1440 | 1688
| 45/35/20 | 306.1354 | 410.3786 | 481.4959
900 | 75/65/20 | 1210 | 1620 | 1899
| 45/35/20 | 344.4023 | 461.6759 | 541.6829
1000 | 75/65/20 | 1344 | 1800 | 2110
| 45/35/20 | 382.6692 | 512.9732 | 601.8698
1100 | 75/65/20 | 1478 | 1980 | 2321
| 45/35/20 | 420.9361 | 564.2705 | 662.0568
1200 | 75/65/20 | 1613 | 2160 | 2532
| 45/35/20 | 459.203 | 615.5679 | 722.2438
1350 | 75/65/20 | 1814 | 2430 | 2849
| 45/35/20 | 516.6034 | 692.5138 | 812.5243
1500 | 75/65/20 | 2016 | 2700 | 3165
| 45/35/20 | 574.0038 | 769.4598 | 902.8048
1650 | 75/65/20 | 2218 | 2970 | 3482
| 45/35/20 | 631.4042 | 846.4058 | 993.0852
1800 | 75/65/20 | 2419 | 3240 | 3798
| 45/35/20 | 688.8046 | 923.3518 | 1083.3657
1950 | 75/65/20 | 2621 | 3510 | 4115
| 45/35/20 | 746.205 | 1000.2978 | 1173.6462
2100 | 75/65/20 | 2822 | 3780 | 4431
| 45/35/20 | 803.6053 | 1077.2438 | 1263.9267
2250 | 75/65/20 | 3024 | 4050 | 4748
| 45/35/20 | 861.0057 | 1154.1897 | 1354.2071
2400 | 75/65/20 | 3225.6 | 4320 | 5064
| 45/35/20 | 918.4061 | 1231.1357 | 1444.4876
2550 | 75/65/20 | 3427.2 | 4590 | 5380.5
| 45/35/20 | 975.8065 | 1308.0817 | 1534.7681
2700 | 75/65/20 | 3628.8 | 4860 | 5697
| 45/35/20 | 1033.2069 | 1385.0277 | 1625.0486
3000 | 75/65/20 | 4032 | 5400 | 6330
| 45/35/20 | 1148.0076 | 1538.9197 | 1805.6095
n-coëfficient |  | 1.371 | 1.37 | 1.369
75/65/20 |  | 1344 | 1800 | 2110
90/70/20 |  | 2460 | 3392 | 3970

## Integra hygiëne
Integra hygiëne | Integra |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.4 |  |  | 1.6667 |  |  | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [9 empty] | NL | 20 | 10
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [9 empty] | FR | 22.5 | 11
[17 empty] | OT | 25 | 12
[18 empty] | 27.5 | 13
[18 empty] | 30 | 14
42.7379
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S |  |  | 32.5 | 15
|  | Type 10 | [6 empty] | Type 20S
L | H | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 144.9 | 185.85 | 206.1 | 225.45 | 263.25 | 317.7 | 369.9 | 251.1 | 310.05 | 339.3 | 368.55 | 427.95 | 519.3 | 615.6
| 45/35/20 | 42.7379 | 54.9065 | 60.9449 | 66.7218 | 78.0373 | 94.4202 | 110.2063 | 76.9742 | 94.1092 | 102.4791 | 110.7743 | 127.3614 | 152.2707 | 177.8485
600 | 75/65/20 | 193.2 | 247.8 | 274.8 | 300.6 | 351 | 423.6 | 493.2 | 334.8 | 413.4 | 452.4 | 491.4 | 570.6 | 692.4 | 820.8
| 45/35/20 | 56.9839 | 73.2087 | 81.2598 | 88.9624 | 104.0497 | 125.8936 | 146.9418 | 102.6322 | 125.479 | 136.6388 | 147.699 | 169.8152 | 203.0276 | 237.1313
750 | 75/65/20 | 241.5 | 309.75 | 343.5 | 375.75 | 438.75 | 529.5 | 616.5 | 418.5 | 516.75 | 565.5 | 614.25 | 713.25 | 865.5 | 1026
| 45/35/20 | 71.2299 | 91.5108 | 101.5748 | 111.2029 | 130.0621 | 157.3671 | 183.6772 | 128.2903 | 156.8487 | 170.7986 | 184.6238 | 212.269 | 253.7846 | 296.4141
900 | 75/65/20 | 289.8 | 371.7 | 412.2 | 450.9 | 526.5 | 635.4 | 739.8 | 502.2 | 620.1 | 678.6 | 737.1 | 855.9 | 1038.6 | 1231.2
| 45/35/20 | 85.4758 | 109.813 | 121.8897 | 133.4435 | 156.0745 | 188.8405 | 220.4127 | 153.9483 | 188.2184 | 204.9583 | 221.5486 | 254.7228 | 304.5415 | 355.6969
1050 | 75/65/20 | 338.1 | 433.65 | 480.9 | 526.05 | 614.25 | 741.3 | 863.1 | 585.9 | 723.45 | 791.7 | 859.95 | 998.55 | 1211.7 | 1436.4
| 45/35/20 | 99.7218 | 128.1152 | 142.2047 | 155.6841 | 182.0869 | 220.3139 | 257.1481 | 179.6064 | 219.5882 | 239.118 | 258.4733 | 297.1766 | 355.2984 | 414.9797
1200 | 75/65/20 | 386.4 | 495.6 | 549.6 | 601.2 | 702 | 847.2 | 986.4 | 669.6 | 826.8 | 904.8 | 982.8 | 1141.2 | 1384.8 | 1641.6
| 45/35/20 | 113.9678 | 146.4173 | 162.5197 | 177.9247 | 208.0993 | 251.7873 | 293.8836 | 205.2644 | 250.9579 | 273.2777 | 295.3981 | 339.6304 | 406.0553 | 474.2626
1350 | 75/65/20 | 434.7 | 557.55 | 618.3 | 676.35 | 789.75 | 953.1 | 1109.7 | 753.3 | 930.15 | 1017.9 | 1105.65 | 1283.85 | 1557.9 | 1846.8
| 45/35/20 | 128.2137 | 164.7195 | 182.8346 | 200.1653 | 234.1118 | 283.2607 | 330.619 | 230.9225 | 282.3277 | 307.4374 | 332.3228 | 382.0842 | 456.8122 | 533.5454
1500 | 75/65/20 | 483 | 619.5 | 687 | 751.5 | 877.5 | 1059 | 1233 | 837 | 1033.5 | 1131 | 1228.5 | 1426.5 | 1731 | 2052
| 45/35/20 | 142.4597 | 183.0217 | 203.1496 | 222.4059 | 260.1242 | 314.7341 | 367.3545 | 256.5805 | 313.6974 | 341.5971 | 369.2476 | 424.538 | 507.5691 | 592.8282
1650 | 75/65/20 | 531.3 | 681.45 | 755.7 | 826.65 | 965.25 | 1164.9 | 1356.3 | 920.7 | 1136.85 | 1244.1 | 1351.35 | 1569.15 | 1904.1 | 2257.2
| 45/35/20 | 156.7057 | 201.3238 | 223.4645 | 244.6465 | 286.1366 | 346.2075 | 404.0899 | 282.2386 | 345.0672 | 375.7568 | 406.1723 | 466.9918 | 558.326 | 652.111
1800 | 75/65/20 | 579.6 | 743.4 | 824.4 | 901.8 | 1053 | 1270.8 | 1479.6 | 1004.4 | 1240.2 | 1357.2 | 1474.2 | 1711.8 | 2077.2 | 2462.4
| 45/35/20 | 170.9517 | 219.626 | 243.7795 | 266.8871 | 312.149 | 377.6809 | 440.8254 | 307.8966 | 376.4369 | 409.9165 | 443.0971 | 509.4455 | 609.0829 | 711.3938
1950 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1140.75 |  |  | 1088.1 | 1343.55 | 1470.3 | 1597.05 | 1854.45 | 2250.3 | 2667.6
| 45/35/20 |  |  |  |  | 338.1614 |  |  | 333.5547 | 407.8066 | 444.0762 | 480.0219 | 551.8993 | 659.8399 | 770.6767
2100 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1228.5 |  |  | 1171.8 | 1446.9 | 1583.4 | 1719.9 | 1997.1 | 2423.4 | 2872.8
| 45/35/20 |  |  |  |  | 364.1739 |  |  | 359.2127 | 439.1764 | 478.236 | 516.9466 | 594.3531 | 710.5968 | 829.9595
2250 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1316.25 |  |  | 1255.5 | 1550.25 | 1696.5 | 1842.75 | 2139.75 | 2596.5 | 3078
| 45/35/20 |  |  |  |  | 390.1863 |  |  | 384.8708 | 470.5461 | 512.3957 | 553.8714 | 636.8069 | 761.3537 | 889.2423
2400 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1404 |  |  | 1339.2 | 1653.6 | 1809.6 | 1965.6 | 2282.4 | 2769.6 | 3283.2
| 45/35/20 |  |  |  |  | 416.1987 |  |  | 410.5288 | 501.9159 | 546.5554 | 590.7961 | 679.2607 | 812.1106 | 948.5251
2550 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1491.75 |  |  | 1422.9 | 1756.95 | 1922.7 | 2088.45 | 2425.05 | 2942.7 | 3488.4
| 45/35/20 |  |  |  |  | 442.2111 |  |  | 436.1869 | 533.2856 | 580.7151 | 627.7209 | 721.7145 | 862.8675 | 1007.8079
2700 | 75/65/20 | [7 empty] | 1506.6 | 1860.3 | 2035.8 | 2211.3 | 2567.7 | 3115.8 | 3693.6
| 45/35/20 | [7 empty] | 461.8449 | 564.6553 | 614.8748 | 664.6457 | 764.1683 | 913.6244 | 1067.0908
3000 | 75/65/20 | [7 empty] | 1674 | 2067 | 2262 | 2457 | 2853 | 3462 | 4104
| 45/35/20 | [7 empty] | 513.161 | 627.3948 | 683.1942 | 738.4952 | 849.0759 | 1015.1382 | 1185.6564
n-coëfficient |  | 1.3325 | 1.3307 | 1.3297 | 1.3288 | 1.327 | 1.3242 | 1.3215 | 1.2904 | 1.3012 | 1.3066 | 1.3119 | 1.3227 | 1.3389 | 1.3551
75/65/20 |  | 322 | 413 | 458 | 501 | 585 | 706 | 822 | 558 | 689 | 754 | 819 | 951 | 1154 | 1368
90/70/20 |  | 411 | 526 | 584 | 638 | 745 | 899 | 1046 | 706 | 873 | 957 | 1040 | 1210 | 1473 | 1751

## Compact
Compact | Compact |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [22 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [22 empty] | FR
OT
#VALUE!
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Type 11 | [6 empty] | Type 21S | [6 empty] | Type 22 | [6 empty] | Type 33
L | H | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 248 | 318 | 351 | 384 | 446 | 534 | 616 | 361 | 448 | 490 | 530 | 607 | 718 | 823 | 474 | 601 | 661 | 718 | 824 | 968 | 1092 | 672 | 863 | 952 | 1037 | 1195 | 1404 | 1580
| 45/35/20 | 69.9307 | 89.9985 | 99.6558 | 109.2178 | 127.5763 | 153.6597 | 178.2567 | 100.1769 | 124.9704 | 136.8215 | 148.3472 | 170.8088 | 203.3251 | 234.7341 | 129.364 | 165.4913 | 182.5941 | 199.2109 | 230.7075 | 274.126 | 313.3271 | 184.8721 | 239.9574 | 266.1975 | 291.5828 | 339.7227 | 405.6206 | 464.3734
600 | 75/65/20 | 331 | 424 | 468 | 512 | 595 | 712 | 821 | 481 | 598 | 653 | 706 | 809 | 957 | 1097 | 632 | 802 | 881 | 957 | 1099 | 1290 | 1456 | 896 | 1151 | 1270 | 1383 | 1594 | 1871 | 2107
| 45/35/20 | 93.2409 | 119.9979 | 132.8743 | 145.6237 | 170.1018 | 204.8796 | 237.6757 | 133.5692 | 166.6273 | 182.4286 | 197.7962 | 227.745 | 271.1002 | 312.9788 | 172.4853 | 220.6551 | 243.4588 | 265.6146 | 307.61 | 365.5014 | 417.7694 | 246.4961 | 319.9432 | 354.93 | 388.7771 | 452.9636 | 540.8275 | 619.1646
750 | 75/65/20 | 413 | 530 | 585 | 640 | 744 | 890 | 1026 | 602 | 747 | 816 | 883 | 1012 | 1196 | 1372 | 790 | 1002 | 1101 | 1196 | 1374 | 1613 | 1820 | 1121 | 1439 | 1587 | 1729 | 1992 | 2339 | 2634
| 45/35/20 | 116.5512 | 149.9974 | 166.0929 | 182.0297 | 212.6272 | 256.0994 | 297.0946 | 166.9615 | 208.2841 | 228.0358 | 247.2453 | 284.6813 | 338.8752 | 391.2235 | 215.6066 | 275.8189 | 304.3235 | 332.0182 | 384.5125 | 456.8767 | 522.2118 | 308.1202 | 399.929 | 443.6625 | 485.9714 | 566.2045 | 676.0344 | 773.9557
900 | 75/65/20 | 496 | 635 | 702 | 768 | 893 | 1068 | 1231 | 722 | 896 | 979 | 1059 | 1214 | 1436 | 1646 | 948 | 1202 | 1321 | 1436 | 1649 | 1935 | 2184 | 1345 | 1726 | 1904 | 2075 | 2390 | 2807 | 3161
| 45/35/20 | 139.8614 | 179.9969 | 199.3115 | 218.4356 | 255.1527 | 307.3193 | 356.5135 | 200.3538 | 249.9409 | 273.6429 | 296.6943 | 341.6176 | 406.6503 | 469.4683 | 258.728 | 330.9826 | 365.1882 | 398.4219 | 461.415 | 548.2521 | 626.6542 | 369.7442 | 479.9148 | 532.3949 | 583.1656 | 679.4453 | 811.2413 | 928.7469
1050 | 75/65/20 | 579 | 741 | 819 | 896 | 1042 | 1246 | 1436 | 842 | 1046 | 1142 | 1236 | 1416 | 1675 | 1920 | 1106 | 1403 | 1541 | 1675 | 1924 | 2258 | 2548 | 1569 | 2014 | 2222 | 2420 | 2789 | 3275 | 3688
| 45/35/20 | 163.1717 | 209.9964 | 232.5301 | 254.8416 | 297.6781 | 358.5392 | 415.9324 | 233.7461 | 291.5977 | 319.2501 | 346.1434 | 398.5538 | 474.4253 | 547.713 | 301.8493 | 386.1464 | 426.0528 | 464.8255 | 538.3175 | 639.6274 | 731.0965 | 431.3683 | 559.9006 | 621.1274 | 680.3599 | 792.6862 | 946.4481 | 1083.538
1200 | 75/65/20 | 661 | 847 | 936 | 1024 | 1190 | 1424 | 1642 | 962 | 1195 | 1306 | 1412 | 1619 | 1914 | 2195 | 1264 | 1603 | 1762 | 1914 | 2198 | 2580 | 2912 | 1793 | 2302 | 2539 | 2766 | 3187 | 3743 | 4214
| 45/35/20 | 186.4819 | 239.9959 | 265.7487 | 291.2475 | 340.2036 | 409.7591 | 475.3513 | 267.1384 | 333.2545 | 364.8573 | 395.5924 | 455.4901 | 542.2004 | 625.9577 | 344.9706 | 441.3102 | 486.9175 | 531.2292 | 615.22 | 731.0028 | 835.5389 | 492.9923 | 639.8864 | 709.8599 | 777.5542 | 905.9271 | 1081.655 | 1238.3291
1350 | 75/65/20 | 744 | 953 | 1053 | 1152 | 1339 | 1602 | 1847 | 1083 | 1345 | 1469 | 1589 | 1821 | 2153 | 2469 | 1422 | 1804 | 1982 | 2153 | 2473 | 2903 | 3276 | 2017 | 2589 | 2857 | 3112 | 3586 | 4211 | 4741
| 45/35/20 | 209.7921 | 269.9954 | 298.9673 | 327.6534 | 382.729 | 460.979 | 534.7702 | 300.5307 | 374.9113 | 410.4644 | 445.0415 | 512.4263 | 609.9754 | 704.2024 | 388.092 | 496.474 | 547.7822 | 597.6328 | 692.1225 | 822.3781 | 939.9813 | 554.6163 | 719.8722 | 798.5924 | 874.7485 | 1019.168 | 1216.8619 | 1393.1203
1500 | 75/65/20 | 827 | 1059 | 1170 | 1280 | 1488 | 1781 | 2052 | 1203 | 1494 | 1632 | 1766 | 2024 | 2393 | 2744 | 1580 | 2004 | 2202 | 2393 | 2748 | 3225 | 3641 | 2241 | 2877 | 3174 | 3458 | 3984 | 4679 | 5268
| 45/35/20 | 233.1024 | 299.9949 | 332.1858 | 364.0594 | 425.2545 | 512.1989 | 594.1891 | 333.923 | 416.5682 | 456.0716 | 494.4905 | 569.3626 | 677.7505 | 782.4471 | 431.2133 | 551.6377 | 608.6469 | 664.0365 | 769.025 | 913.7535 | 1044.4236 | 616.2404 | 799.858 | 887.3249 | 971.9427 | 1132.4089 | 1352.0688 | 1547.9114
1650 | 75/65/20 | 909 | 1165 | 1287 | 1407 | 1637 | 1959 | 2257 | 1323 | 1643 | 1795 | 1942 | 2226 | 2632 | 3018 | 1737 | 2204 | 2422 | 2632 | 3023 | 3548 | 4005 | 2465 | 3165 | 3491 | 3803 | 4382 | 5146 | 5795
| 45/35/20 | 256.4126 | 329.9944 | 365.4044 | 400.4653 | 467.7799 | 563.4188 | 653.6081 | 367.3153 | 458.225 | 501.6787 | 543.9396 | 626.2989 | 745.5255 | 860.6918 | 474.3346 | 606.8015 | 669.5116 | 730.4401 | 845.9275 | 1005.1288 | 1148.866 | 677.8644 | 879.8438 | 976.0574 | 1069.137 | 1245.6498 | 1487.2756 | 1702.7026
1800 | 75/65/20 | 992 | 1271 | 1404 | 1535 | 1786 | 2137 | 2462 | 1444 | 1793 | 1958 | 2119 | 2428 | 2871 | 3292 | 1895 | 2405 | 2642 | 2871 | 3298 | 3870 | 4369 | 2689 | 3452 | 3809 | 4149 | 4781 | 5614 | 6322
| 45/35/20 | 279.7228 | 359.9938 | 398.623 | 436.8712 | 510.3054 | 614.6387 | 713.027 | 400.7076 | 499.8818 | 547.2859 | 593.3886 | 683.2351 | 813.3005 | 938.9365 | 517.456 | 661.9653 | 730.3763 | 796.8438 | 922.83 | 1096.5042 | 1253.3083 | 739.4884 | 959.8296 | 1064.7899 | 1166.3313 | 1358.8907 | 1622.4825 | 1857.4937
1950 | 75/65/20 |  |  |  |  | 1934 |  |  | 1564 | 1942 | 2122 | 2295 | 2631 | 3110 | 3567 | 2053 | 2605 | 2863 | 3110 | 3572 | 4193 | 4733 | 2913 | 3740 | 4126 | 4495 | 5179 | 6082 | 6848
| 45/35/20 |  |  |  |  | 552.8308 |  |  | 434.0999 | 541.5386 | 592.8931 | 642.8377 | 740.1714 | 881.0756 | 1017.1812 | 560.5773 | 717.1291 | 791.241 | 863.2474 | 999.7325 | 1187.8795 | 1357.7507 | 801.1125 | 1039.8154 | 1153.5224 | 1263.5255 | 1472.1316 | 1757.6894 | 2012.2848
2100 | 75/65/20 |  |  |  |  | 2083 |  |  | 1684 | 2092 | 2285 | 2472 | 2833 | 3350 | 3841 | 2211 | 2806 | 3083 | 3350 | 3847 | 4515 | 5097 | 3137 | 4028 | 4444 | 4841 | 5578 | 6550 | 7375
| 45/35/20 |  |  |  |  | 595.3563 |  |  | 467.4922 | 583.1954 | 638.5002 | 692.2867 | 797.1076 | 948.8506 | 1095.4259 | 603.6986 | 772.2928 | 852.1057 | 929.6511 | 1076.635 | 1279.2549 | 1462.1931 | 862.7365 | 1119.8012 | 1242.2549 | 1360.7198 | 1585.3725 | 1892.8963 | 2167.076
2250 | 75/65/20 | [7 empty] | 1805 | 2241 | 2448 | 2648 | 3035 | 3589 | 4115 | 2369 | 3006 | 3303 | 3589 | 4122 | 4838 | 5461 | 3362 | 4316 | 4761 | 5186 | 5976 | 7018 | 7902
| 45/35/20 | [7 empty] | 500.8845 | 624.8522 | 684.1074 | 741.7358 | 854.0439 | 1016.6257 | 1173.6706 | 646.8199 | 827.4566 | 912.9704 | 996.0547 | 1153.5375 | 1370.6302 | 1566.6354 | 924.3605 | 1199.787 | 1330.9874 | 1457.9141 | 1698.6134 | 2028.1031 | 2321.8671
2400 | 75/65/20 | [7 empty] | 1925 | 2390 | 2611 | 2825 | 3238 | 3828 | 4390 | 2527 | 3206 | 3523 | 3828 | 4397 | 5160 | 5825 | 3586 | 4603 | 5078 | 5532 | 6374 | 7486 | 8429
| 45/35/20 | [7 empty] | 534.2768 | 666.5091 | 729.7145 | 791.1848 | 910.9802 | 1084.4007 | 1251.9154 | 689.9413 | 882.6204 | 973.8351 | 1062.4583 | 1230.44 | 1462.0056 | 1671.0778 | 985.9846 | 1279.7728 | 1419.7199 | 1555.1084 | 1811.8543 | 2163.31 | 2476.6583
2550 | 75/65/20 | [7 empty] | 2045 | 2540 | 2774 | 3001 | 3440 | 4067 | 4664 | 2685 | 3407 | 3743 | 4067 | 4672 | 5483 | 6189 | 3810 | 4891 | 5396 | 5878 | 6773 | 7953 | 8956
| 45/35/20 | [7 empty] | 567.6691 | 708.1659 | 775.3217 | 840.6339 | 967.9164 | 1152.1758 | 1330.1601 | 733.0626 | 937.7841 | 1034.6998 | 1128.862 | 1307.3425 | 1553.3809 | 1775.5202 | 1047.6086 | 1359.7586 | 1508.4523 | 1652.3026 | 1925.0951 | 2298.5169 | 2631.4494
2700 | 75/65/20 | [7 empty] | 2165 | 2689 | 2938 | 3178 | 3642 | 4307 | 4938 | 2843 | 3607 | 3964 | 4307 | 4946 | 5805 | 6553 | 4034 | 5179 | 5713 | 6224 | 7171 | 8421 | 9482
| 45/35/20 | [7 empty] | 601.0614 | 749.8227 | 820.9288 | 890.0829 | 1024.8527 | 1219.9508 | 1408.4048 | 776.1839 | 992.9479 | 1095.5645 | 1195.2656 | 1384.245 | 1644.7563 | 1879.9625 | 1109.2326 | 1439.7444 | 1597.1848 | 1749.4969 | 2038.336 | 2433.7238 | 2786.2406
3000 | 75/65/20 | [7 empty] | 2406 | 2988 | 3264 | 3531 | 4047 | 4785 | 5487 | 3159 | 4008 | 4404 | 4785 | 5496 | 6450 | 7281 | 4482 | 5754 | 6348 | 6915 | 7968 | 9357 | 10536
| 45/35/20 | [7 empty] | 667.846 | 833.1363 | 912.1432 | 988.981 | 1138.7252 | 1355.5009 | 1564.8942 | 862.4266 | 1103.2755 | 1217.2938 | 1328.0729 | 1538.05 | 1827.5069 | 2088.8472 | 1232.4807 | 1599.716 | 1774.6498 | 1943.8854 | 2264.8178 | 2704.1375 | 3095.8228
75/65/20 |  | 551 | 706 | 780 | 853 | 992 | 1187 | 1368 | 802 | 996 | 1088 | 1177 | 1349 | 1595 | 1829 | 1053 | 1336 | 1468 | 1595 | 1832 | 2150 | 2427 | 1494 | 1918 | 2116 | 2305 | 2656 | 3119 | 3512
90/70/20 |  | 705 | 902 | 996 | 1089 | 1266 | 1512 | 1741 | 1029 | 1277 | 1394 | 1507 | 1726 | 2038 | 2334 | 1355 | 1717 | 1885 | 2046 | 2347 | 2747 | 3094 | 1920 | 2460 | 2711 | 2950 | 3392 | 3970 | 4456
n-coëfficient |  | 1.3498 | 1.3451 | 1.3427 | 1.3404 | 1.3357 | 1.3287 | 1.3217 | 1.3668 | 1.362 | 1.3596 | 1.3572 | 1.3523 | 1.3451 | 1.3379 | 1.3845 | 1.3757 | 1.3713 | 1.3669 | 1.3581 | 1.3449 | 1.3316 | 1.3768 | 1.3651 | 1.3592 | 1.3533 | 1.3415 | 1.3238 | 1.3061
stock

## CLD
Standard / CLD | Standard |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [24 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [24 empty] | FR
OT
11 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Type 11 | [6 empty] | Type 21S | [6 empty] | Type 22 | [6 empty] | Type33
L | H | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 247.05 | 317.25 | 351 | 383.4 | 446.4 | 533.7 | 614.25 | 369.45 | 458.1 | 499.95 | 540 | 617.4 | 725.85 | 826.2 | 482.4 | 613.8 | 675.45 | 734.4 | 845.55 | 995.85 | 1128.15 | 701.55 | 900.9 | 993.15 | 1081.35 | 1244.25 | 1458 | 1637.1
| 45/35/20 | 69.5724 | 89.7952 | 99.5997 | 109.0693 | 127.6242 | 153.7463 | 178.3 | 103.1288 | 128.1027 | 139.9367 | 151.2744 | 173.5094 | 204.2553 | 233.127 | 130.9225 | 167.87 | 185.4425 | 202.3847 | 234.8138 | 279.7611 | 320.5742 | 188.3219 | 244.6861 | 271.3396 | 297.1594 | 345.9564 | 412.5983 | 471.5213
600 | 75/65/20 | 329.4 | 423 | 468 | 511.2 | 595.2 | 711.6 | 819 | 492.6 | 610.8 | 666.6 | 720 | 823.2 | 967.8 | 1101.6 | 643.2 | 818.4 | 900.6 | 979.2 | 1127.4 | 1327.8 | 1504.2 | 935.4 | 1201.2 | 1324.2 | 1441.8 | 1659 | 1944 | 2182.8
| 45/35/20 | 92.7632 | 119.7269 | 132.7996 | 145.4257 | 170.1656 | 204.9951 | 237.7333 | 137.505 | 170.8036 | 186.5823 | 201.6992 | 231.3458 | 272.3404 | 310.836 | 174.5633 | 223.8267 | 247.2566 | 269.8462 | 313.0851 | 373.0148 | 427.4323 | 251.0958 | 326.2481 | 361.7861 | 396.2126 | 461.2752 | 550.1311 | 628.695
750 | 75/65/20 | 411.75 | 528.75 | 585 | 639 | 744 | 889.5 | 1023.75 | 615.75 | 763.5 | 833.25 | 900 | 1029 | 1209.75 | 1377 | 804 | 1023 | 1125.75 | 1224 | 1409.25 | 1659.75 | 1880.25 | 1169.25 | 1501.5 | 1655.25 | 1802.25 | 2073.75 | 2430 | 2728.5
| 45/35/20 | 115.954 | 149.6586 | 165.9995 | 181.7822 | 212.707 | 256.2439 | 297.1667 | 171.8813 | 213.5045 | 233.2279 | 252.124 | 289.1823 | 340.4255 | 388.5451 | 218.2041 | 279.7834 | 309.0708 | 337.3078 | 391.3563 | 466.2685 | 534.2904 | 313.8698 | 407.8101 | 452.2326 | 495.2657 | 576.594 | 687.6638 | 785.8688
900 | 75/65/20 | 494.1 | 634.5 | 702 | 766.8 | 892.8 | 1067.4 | 1228.5 | 738.9 | 916.2 | 999.9 | 1080 | 1234.8 | 1451.7 | 1652.4 | 964.8 | 1227.6 | 1350.9 | 1468.8 | 1691.1 | 1991.7 | 2256.3 | 1403.1 | 1801.8 | 1986.3 | 2162.7 | 2488.5 | 2916 | 3274.2
| 45/35/20 | 139.1448 | 179.5903 | 199.1994 | 218.1386 | 255.2484 | 307.4926 | 356.6 | 206.2575 | 256.2054 | 279.8735 | 302.5488 | 347.0187 | 408.5106 | 466.2541 | 261.8449 | 335.7401 | 370.8849 | 404.7693 | 469.6276 | 559.5222 | 641.1485 | 376.6438 | 489.3722 | 542.6792 | 594.3188 | 691.9128 | 825.1966 | 943.0425
1050 | 75/65/20 | 576.45 | 740.25 | 819 | 894.6 | 1041.6 | 1245.3 | 1433.25 | 862.05 | 1068.9 | 1166.55 | 1260 | 1440.6 | 1693.65 | 1927.8 | 1125.6 | 1432.2 | 1576.05 | 1713.6 | 1972.95 | 2323.65 | 2632.35 | 1636.95 | 2102.1 | 2317.35 | 2523.15 | 2903.25 | 3402 | 3819.9
| 45/35/20 | 162.3356 | 209.5221 | 232.3993 | 254.4951 | 297.7898 | 358.7414 | 416.0333 | 240.6338 | 298.9063 | 326.5191 | 352.9736 | 404.8552 | 476.5957 | 543.9631 | 305.4858 | 391.6967 | 432.6991 | 472.2309 | 547.8989 | 652.7759 | 748.0066 | 439.4177 | 570.9342 | 633.1257 | 693.372 | 807.2316 | 962.7294 | 1100.2163
1200 | 75/65/20 | 658.8 | 846 | 936 | 1022.4 | 1190.4 | 1423.2 | 1638 | 985.2 | 1221.6 | 1333.2 | 1440 | 1646.4 | 1935.6 | 2203.2 | 1286.4 | 1636.8 | 1801.2 | 1958.4 | 2254.8 | 2655.6 | 3008.4 | 1870.8 | 2402.4 | 2648.4 | 2883.6 | 3318 | 3888 | 4365.6
| 45/35/20 | 185.5265 | 239.4538 | 265.5992 | 290.8515 | 340.3312 | 409.9902 | 475.4667 | 275.0101 | 341.6071 | 373.1646 | 403.3984 | 462.6917 | 544.6808 | 621.6721 | 349.1266 | 447.6534 | 494.5132 | 539.6924 | 626.1701 | 746.0296 | 854.8646 | 502.1917 | 652.4962 | 723.5722 | 792.4251 | 922.5505 | 1100.2621 | 1257.39
1350 | 75/65/20 | 741.15 | 951.75 | 1053 | 1150.2 | 1339.2 | 1601.1 | 1842.75 | 1108.35 | 1374.3 | 1499.85 | 1620 | 1852.2 | 2177.55 | 2478.6 | 1447.2 | 1841.4 | 2026.35 | 2203.2 | 2536.65 | 2987.55 | 3384.45 | 2104.65 | 2702.7 | 2979.45 | 3244.05 | 3732.75 | 4374 | 4911.3
| 45/35/20 | 208.7173 | 269.3855 | 298.7991 | 327.2079 | 382.8726 | 461.239 | 534.9 | 309.3863 | 384.308 | 419.8102 | 453.8232 | 520.5281 | 612.7659 | 699.3811 | 392.7674 | 503.6101 | 556.3274 | 607.154 | 704.4414 | 839.2833 | 961.7227 | 564.9656 | 734.0582 | 814.0187 | 891.4782 | 1037.8693 | 1237.7949 | 1414.5638
1500 | 75/65/20 | 823.5 | 1057.5 | 1170 | 1278 | 1488 | 1779 | 2047.5 | 1231.5 | 1527 | 1666.5 | 1800 | 2058 | 2419.5 | 2754 | 1608 | 2046 | 2251.5 | 2448 | 2818.5 | 3319.5 | 3760.5 | 2338.5 | 3003 | 3310.5 | 3604.5 | 4147.5 | 4860 | 5457
| 45/35/20 | 231.9081 | 299.3172 | 331.999 | 363.5644 | 425.414 | 512.4877 | 594.3333 | 343.7626 | 427.0089 | 466.4558 | 504.248 | 578.3646 | 680.851 | 777.0901 | 436.4082 | 559.5668 | 618.1415 | 674.6156 | 782.7127 | 932.537 | 1068.5808 | 627.7396 | 815.6203 | 904.4653 | 990.5314 | 1153.1881 | 1375.3277 | 1571.7375
1650 | 75/65/20 | 905.85 | 1163.25 | 1287 | 1405.8 | 1636.8 | 1956.9 | 2252.25 | 1354.65 | 1679.7 | 1833.15 | 1980 | 2263.8 | 2661.45 | 3029.4 | 1768.8 | 2250.6 | 2476.65 | 2692.8 | 3100.35 | 3651.45 | 4136.55 | 2572.35 | 3303.3 | 3641.55 | 3964.95 | 4562.25 | 5346 | 6002.7
| 45/35/20 | 255.0989 | 329.249 | 365.1989 | 399.9208 | 467.9554 | 563.7365 | 653.7667 | 378.1388 | 469.7098 | 513.1014 | 554.6728 | 636.201 | 748.9361 | 854.7991 | 480.049 | 615.5234 | 679.9557 | 742.0771 | 860.9839 | 1025.7907 | 1175.4389 | 690.5135 | 897.1823 | 994.9118 | 1089.5845 | 1268.5069 | 1512.8604 | 1728.9113
1800 | 75/65/20 | 988.2 | 1269 | 1404 | 1533.6 | 1785.6 | 2134.8 | 2457 | 1477.8 | 1832.4 | 1999.8 | 2160 | 2469.6 | 2903.4 | 3304.8 | 1929.6 | 2455.2 | 2701.8 | 2937.6 | 3382.2 | 3983.4 | 4512.6 | 2806.2 | 3603.6 | 3972.6 | 4325.4 | 4977 | 5832 | 6548.4
| 45/35/20 | 278.2897 | 359.1807 | 398.3988 | 436.2772 | 510.4968 | 614.9853 | 713.2 | 412.5151 | 512.4107 | 559.7469 | 605.0976 | 694.0375 | 817.0212 | 932.5081 | 523.6899 | 671.4801 | 741.7698 | 809.5387 | 939.2552 | 1119.0444 | 1282.297 | 753.2875 | 978.7443 | 1085.3583 | 1188.6377 | 1383.8257 | 1650.3932 | 1886.085
1950 | 75/65/20 | 1070.55 | 1374.75 | 1521 | 1661.4 | 1934.4 | 2312.7 | 2661.75 | 1600.95 | 1985.1 | 2166.45 | 2340 | 2675.4 | 3145.35 | 3580.2 | 2090.4 | 2659.8 | 2926.95 | 3182.4 | 3664.05 | 4315.35 | 4888.65 | 3040.05 | 3903.9 | 4303.65 | 4685.85 | 5391.75 | 6318 | 7094.1
| 45/35/20 | 301.4805 | 389.1124 | 431.5987 | 472.6337 | 553.0382 | 666.234 | 772.6333 | 446.8913 | 555.1116 | 606.3925 | 655.5224 | 751.8739 | 885.1063 | 1010.2172 | 567.3307 | 727.4368 | 803.584 | 877.0002 | 1017.5265 | 1212.2981 | 1389.155 | 816.0615 | 1060.3063 | 1175.8049 | 1287.6908 | 1499.1445 | 1787.926 | 2043.2588
2100 | 75/65/20 | 1152.9 | 1480.5 | 1638 | 1789.2 | 2083.2 | 2490.6 | 2866.5 | 1724.1 | 2137.8 | 2333.1 | 2520 | 2881.2 | 3387.3 | 3855.6 | 2251.2 | 2864.4 | 3152.1 | 3427.2 | 3945.9 | 4647.3 | 5264.7 | 3273.9 | 4204.2 | 4634.7 | 5046.3 | 5806.5 | 6804 | 7639.8
| 45/35/20 | 324.6713 | 419.0441 | 464.7986 | 508.9901 | 595.5796 | 717.4828 | 832.0667 | 481.2676 | 597.8125 | 653.0381 | 705.9472 | 809.7104 | 953.1914 | 1087.9262 | 610.9715 | 783.3935 | 865.3981 | 944.4618 | 1095.7977 | 1305.5518 | 1496.0131 | 878.8354 | 1141.8684 | 1266.2514 | 1386.7439 | 1614.4633 | 1925.4587 | 2200.4325
2250 | 75/65/20 | 1235.25 | 1586.25 | 1755 | 1917 | 2232 | 2668.5 | 3071.25 | 1847.25 | 2290.5 | 2499.75 | 2700 | 3087 | 3629.25 | 4131 | 2412 | 3069 | 3377.25 | 3672 | 4227.75 | 4979.25 | 5640.75 | 3507.75 | 4504.5 | 4965.75 | 5406.75 | 6221.25 | 7290 | 8185.5
| 45/35/20 | 347.8621 | 448.9759 | 497.9985 | 545.3466 | 638.121 | 768.7316 | 891.5 | 515.6438 | 640.5134 | 699.6837 | 756.372 | 867.5469 | 1021.2765 | 1165.6352 | 654.6123 | 839.3501 | 927.2123 | 1011.9233 | 1174.069 | 1398.8055 | 1602.8712 | 941.6094 | 1223.4304 | 1356.6979 | 1485.7971 | 1729.7821 | 2062.9915 | 2357.6063
2400 | 75/65/20 | 1317.6 | 1692 | 1872 | 2044.8 | 2380.8 | 2846.4 | 3276 | 1970.4 | 2443.2 | 2666.4 | 2880 | 3292.8 | 3871.2 | 4406.4 | 2572.8 | 3273.6 | 3602.4 | 3916.8 | 4509.6 | 5311.2 | 6016.8 | 3741.6 | 4804.8 | 5296.8 | 5767.2 | 6636 | 7776 | 8731.2
| 45/35/20 | 371.0529 | 478.9076 | 531.1984 | 581.703 | 680.6624 | 819.9804 | 950.9333 | 550.0201 | 683.2143 | 746.3293 | 806.7968 | 925.3833 | 1089.3616 | 1243.3442 | 698.2532 | 895.3068 | 989.0264 | 1079.3849 | 1252.3403 | 1492.0592 | 1709.7293 | 1004.3833 | 1304.9924 | 1447.1444 | 1584.8502 | 1845.1009 | 2200.5242 | 2514.78
2550 | 75/65/20 | 1399.95 | 1797.75 | 1989 | 2172.6 | 2529.6 | 3024.3 | 3480.75 | 2093.55 | 2595.9 | 2833.05 | 3060 | 3498.6 | 4113.15 | 4681.8 | 2733.6 | 3478.2 | 3827.55 | 4161.6 | 4791.45 | 5643.15 | 6392.85 | 3975.45 | 5105.1 | 5627.85 | 6127.65 | 7050.75 | 8262 | 9276.9
| 45/35/20 | 394.2437 | 508.8393 | 564.3983 | 618.0594 | 723.2038 | 871.2291 | 1010.3667 | 584.3964 | 725.9152 | 792.9748 | 857.2216 | 983.2198 | 1157.4467 | 1321.0532 | 741.894 | 951.2635 | 1050.8406 | 1146.8464 | 1330.6116 | 1585.313 | 1816.5874 | 1067.1573 | 1386.5545 | 1537.591 | 1683.9034 | 1960.4197 | 2338.057 | 2671.9538
2700 | 75/65/20 | 1482.3 | 1903.5 | 2106 | 2300.4 | 2678.4 | 3202.2 | 305.94 | 2216.7 | 2748.6 | 2999.7 | 3240 | 3704.4 | 4355.1 | 4957.2 | 2894.4 | 3682.8 | 4052.7 | 4406.4 | 5073.3 | 5975.1 | 6768.9 | 4209.3 | 5405.4 | 5958.9 | 6488.1 | 7465.5 | 8748 | 9822.6
| 45/35/20 | 417.4345 | 538.771 | 597.5982 | 654.4159 | 765.7452 | 922.4779 | 1069.8 | 618.7726 | 768.6161 | 839.6204 | 907.6464 | 1041.0562 | 1225.5318 | 1398.7622 | 785.5348 | 1007.2202 | 1112.6547 | 1214.308 | 1408.8828 | 1678.5667 | 1923.4454 | 1129.9313 | 1468.1165 | 1628.0375 | 1782.9565 | 2075.7385 | 2475.5898 | 2829.1275
3000 | 75/65/20 | 1647 | 2115 | 2340 | 2556 | 2976 | 3558 | 4095 | 2463 | 3054 | 3333 | 3600 | 4116 | 4839 | 5508 | 3216 | 4092 | 4503 | 4896 | 5637 | 6639 | 7521 | 4677 | 6006 | 6621 | 7209 | 8295 | 9720 | 10914
| 45/35/20 | 463.8161 | 598.6345 | 663.998 | 727.1287 | 850.828 | 1024.9754 | 1188.6667 | 687.5251 | 854.0179 | 932.9116 | 1008.496 | 1156.7291 | 1361.702 | 1554.1802 | 872.8165 | 1119.1335 | 1236.283 | 1349.2311 | 1565.4254 | 1865.0741 | 2137.1616 | 1255.4792 | 1631.2405 | 1808.9306 | 1981.0628 | 2306.3761 | 2750.6553 | 3143.4751
75/65/20°C |  | 549 | 705 | 780 | 852 | 992 | 1186 | 1365 | 821 | 1018 | 1111 | 1200 | 1372 | 1613 | 1836 | 1072 | 1364 | 1501 | 1632 | 1879 | 2213 | 2507 | 1559 | 2002 | 2207 | 2403 | 2765 | 3240 | 3638
90/70/20°C |  | 702 | 901 | 996 | 1088 | 1265 | 1511 | 1736 | 1052 | 1304 | 1423 | 1537 | 1756 | 2064 | 2348 | 1381 | 1755 | 1930 | 2097 | 2411 | 2833 | 3202 | 2013 | 2579 | 2840 | 3089 | 3546 | 4141 | 4634
n-coëfficient |  | 1.3514 | 1.346 | 1.3433 | 1.3406 | 1.3353 | 1.3272 | 1.3191 | 1.3608 | 1.3589 | 1.3579 | 1.357 | 1.3536 | 1.3522 | 1.3493 | 1.3908 | 1.3826 | 1.3785 | 1.3745 | 1.3663 | 1.354 | 1.3418 | 1.4025 | 1.39 | 1.3837 | 1.3775 | 1.365 | 1.3462 | 1.3274
stock

## CLD hygiëne
Standard / CLD hygiëne | STANDARD |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [15 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [15 empty] | FR
OT
11 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Type 10 | [6 empty] | Type 20S | [6 empty] | Type 30
L | H | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 144.9 | 185.85 | 206.1 | 225.45 | 263.25 | 317.7 | 369.9 | 255.15 | 324 | 356.85 | 389.7 | 454.05 | 547.65 | 639.9 | 381.6 | 475.65 | 521.55 | 566.55 | 655.65 | 787.95 | 919.35
| 45/35/20 | 41.5353 | 53.3636 | 59.2335 | 64.8494 | 75.8503 | 91.7797 | 107.1305 | 70.5516 | 91.6541 | 102.1083 | 112.7909 | 134.4446 | 167.8216 | 202.9183 | 114.5712 | 142.2206 | 155.6235 | 168.7025 | 194.43 | 232.2214 | 269.3006
600 | 75/65/20 | 193.2 | 247.8 | 274.8 | 300.6 | 351 | 423.6 | 493.2 | 340.2 | 432 | 475.8 | 519.6 | 605.4 | 730.2 | 853.2 | 508.8 | 634.2 | 695.4 | 755.4 | 874.2 | 1050.6 | 1225.8
| 45/35/20 | 55.3804 | 71.1514 | 78.978 | 86.4659 | 101.1337 | 122.3729 | 142.8407 | 94.0687 | 122.2055 | 136.1444 | 150.3879 | 179.2595 | 223.7622 | 270.5578 | 152.7615 | 189.6275 | 207.4979 | 224.9366 | 259.2401 | 309.6285 | 359.0675
750 | 75/65/20 | 241.5 | 309.75 | 343.5 | 375.75 | 438.75 | 529.5 | 616.5 | 425.25 | 540 | 594.75 | 649.5 | 756.75 | 912.75 | 1066.5 | 636 | 792.75 | 869.25 | 944.25 | 1092.75 | 1313.25 | 1532.25
| 45/35/20 | 69.2255 | 88.9393 | 98.7225 | 108.0824 | 126.4172 | 152.9661 | 178.5508 | 117.5859 | 152.7569 | 170.1805 | 187.9849 | 224.0744 | 279.7027 | 338.1972 | 190.9519 | 237.0344 | 259.3724 | 281.1708 | 324.0501 | 387.0356 | 448.8343
900 | 75/65/20 | 289.8 | 371.7 | 412.2 | 450.9 | 526.5 | 635.4 | 739.8 | 510.3 | 648 | 713.7 | 779.4 | 908.1 | 1095.3 | 1279.8 | 763.2 | 951.3 | 1043.1 | 1133.1 | 1311.3 | 1575.9 | 1838.7
| 45/35/20 | 83.0706 | 106.7271 | 118.467 | 129.6989 | 151.7006 | 183.5593 | 214.261 | 141.1031 | 183.3083 | 204.2166 | 225.5818 | 268.8892 | 335.6432 | 405.8367 | 229.1423 | 284.4412 | 311.2469 | 337.4049 | 388.8601 | 464.4427 | 538.6012
1050 | 75/65/20 | 338.1 | 433.65 | 480.9 | 526.05 | 614.25 | 741.3 | 863.1 | 595.35 | 756 | 832.65 | 909.3 | 1059.45 | 1277.85 | 1493.1 | 890.4 | 1109.85 | 1216.95 | 1321.95 | 1529.85 | 1838.55 | 2145.15
| 45/35/20 | 96.9157 | 124.515 | 138.2115 | 151.3153 | 176.9841 | 214.1525 | 249.9712 | 164.6203 | 213.8596 | 238.2527 | 263.1788 | 313.7041 | 391.5838 | 473.4761 | 267.3327 | 331.8481 | 363.1214 | 393.6391 | 453.6701 | 541.8499 | 628.3681
1200 | 75/65/20 | 386.4 | 495.6 | 549.6 | 601.2 | 702 | 847.2 | 986.4 | 680.4 | 864 | 951.6 | 1039.2 | 1210.8 | 1460.4 | 1706.4 | 1017.6 | 1268.4 | 1390.8 | 1510.8 | 1748.4 | 2101.2 | 2451.6
| 45/35/20 | 110.7608 | 142.3028 | 157.956 | 172.9318 | 202.2675 | 244.7458 | 285.6813 | 188.1375 | 244.411 | 272.2888 | 300.7758 | 358.519 | 447.5243 | 541.1155 | 305.5231 | 379.255 | 414.9959 | 449.8732 | 518.4801 | 619.257 | 718.1349
1350 | 75/65/20 | 434.7 | 557.55 | 618.3 | 676.35 | 789.75 | 953.1 | 1109.7 | 765.45 | 972 | 1070.55 | 1169.1 | 1362.15 | 1642.95 | 1919.7 | 1144.8 | 1426.95 | 1564.65 | 1699.65 | 1966.95 | 2363.85 | 2758.05
| 45/35/20 | 124.6059 | 160.0907 | 177.7005 | 194.5483 | 227.5509 | 275.339 | 321.3915 | 211.6547 | 274.9624 | 306.3249 | 338.3728 | 403.3338 | 503.4649 | 608.755 | 343.7135 | 426.6618 | 466.8704 | 506.1074 | 583.2901 | 696.6641 | 807.9018
1500 | 75/65/20 | 483 | 619.5 | 687 | 751.5 | 877.5 | 1059 | 1233 | 850.5 | 1080 | 1189.5 | 1299 | 1513.5 | 1825.5 | 2133 | 1272 | 1585.5 | 1738.5 | 1888.5 | 2185.5 | 2626.5 | 3064.5
| 45/35/20 | 138.4511 | 177.8785 | 197.445 | 216.1648 | 252.8344 | 305.9322 | 357.1017 | 235.1718 | 305.5138 | 340.361 | 375.9697 | 448.1487 | 559.4054 | 676.3944 | 381.9038 | 474.0687 | 518.7449 | 562.3415 | 648.1002 | 774.0712 | 897.6687
1650 | 75/65/20 | 531.3 | 681.45 | 755.7 | 826.65 | 965.25 | 1164.9 | 1356.3 | 935.55 | 1188 | 1308.45 | 1428.9 | 1664.85 | 2008.05 | 2346.3 | 1399.2 | 1744.05 | 1912.35 | 2077.35 | 2404.05 | 2889.15 | 3370.95
| 45/35/20 | 152.2962 | 195.6664 | 217.1895 | 237.7812 | 278.1178 | 336.5254 | 392.8118 | 258.689 | 336.0651 | 374.3971 | 413.5667 | 492.9636 | 615.3459 | 744.0339 | 420.0942 | 521.4756 | 570.6194 | 618.5757 | 712.9102 | 851.4783 | 987.4355
1800 | 75/65/20 | 579.6 | 743.4 | 824.4 | 901.8 | 1053 | 1270.8 | 1479.6 | 1020.6 | 1296 | 1427.4 | 1558.8 | 1816.2 | 2190.6 | 2559.6 | 1526.4 | 1902.6 | 2086.2 | 2266.2 | 2622.6 | 3151.8 | 3677.4
| 45/35/20 | 166.1413 | 213.4542 | 236.934 | 259.3977 | 303.4012 | 367.1187 | 428.522 | 282.2062 | 366.6165 | 408.4332 | 451.1637 | 537.7785 | 671.2865 | 811.6733 | 458.2846 | 568.8825 | 622.4938 | 674.8099 | 777.7202 | 928.8855 | 1077.2024
1950 | 75/65/20 | 627.9 | 805.35 | 893.1 | 976.95 | 1140.75 | 1376.7 | 1602.9 | 1105.65 | 1404 | 1546.35 | 1688.7 | 1967.55 | 2373.15 | 2772.9 | 1653.6 | 2061.15 | 2260.05 | 2455.05 | 2841.15 | 3414.45 | 3983.85
| 45/35/20 | 179.9864 | 231.2421 | 256.6785 | 281.0142 | 328.6847 | 397.7119 | 464.2322 | 305.7234 | 397.1679 | 442.4693 | 488.7607 | 582.5933 | 727.227 | 879.3128 | 496.475 | 616.2893 | 674.3683 | 731.044 | 842.5302 | 1006.2926 | 1166.9693
2100 | 75/65/20 | 676.2 | 867.3 | 961.8 | 1052.1 | 1228.5 | 1482.6 | 1726.2 | 1190.7 | 1512 | 1665.3 | 1818.6 | 2118.9 | 2555.7 | 2986.2 | 1780.8 | 2219.7 | 2433.9 | 2643.9 | 3059.7 | 3677.1 | 4290.3
| 45/35/20 | 193.8315 | 249.0299 | 276.423 | 302.6307 | 353.9681 | 428.3051 | 499.9423 | 329.2406 | 427.7193 | 476.5054 | 526.3576 | 627.4082 | 783.1675 | 946.9522 | 534.6654 | 663.6962 | 726.2428 | 787.2782 | 907.3402 | 1083.6997 | 1256.7361
2250 | 75/65/20 | 724.5 | 929.25 | 1030.5 | 1127.25 | 1316.25 | 1588.5 | 1849.5 | 1275.75 | 1620 | 1784.25 | 1948.5 | 2270.25 | 2738.25 | 3199.5 | 1908 | 2378.25 | 2607.75 | 2832.75 | 3278.25 | 3939.75 | 4596.75
| 45/35/20 | 207.6766 | 266.8178 | 296.1675 | 324.2472 | 379.2515 | 458.8983 | 535.6525 | 352.7578 | 458.2706 | 510.5415 | 563.9546 | 672.2231 | 839.1081 | 1014.5916 | 572.8558 | 711.1031 | 778.1173 | 843.5123 | 972.1502 | 1161.1068 | 1346.503
2400 | 75/65/20 | 772.8 | 991.2 | 1099.2 | 1202.4 | 1404 | 1694.4 | 1972.8 | 1360.8 | 1728 | 1903.2 | 2078.4 | 2421.6 | 2920.8 | 3412.8 | 2035.2 | 2536.8 | 2781.6 | 3021.6 | 3496.8 | 4202.4 | 4903.2
| 45/35/20 | 221.5217 | 284.6056 | 315.912 | 345.8636 | 404.535 | 489.4915 | 571.3627 | 376.275 | 488.822 | 544.5776 | 601.5516 | 717.0379 | 895.0486 | 1082.2311 | 611.0462 | 758.5099 | 829.9918 | 899.7465 | 1036.9603 | 1238.5139 | 1436.2699
2550 | 75/65/20 | 821.1 | 1053.15 | 1167.9 | 1277.55 | 1491.75 | 1800.3 | 2096.1 | 1445.85 | 1836 | 2022.15 | 2208.3 | 2572.95 | 3103.35 | 3626.1 | 2162.4 | 2695.35 | 2955.45 | 3210.45 | 3715.35 | 4465.05 | 5209.65
| 45/35/20 | 235.3668 | 302.3935 | 335.6565 | 367.4801 | 429.8184 | 520.0848 | 607.0728 | 399.7921 | 519.3734 | 578.6137 | 639.1485 | 761.8528 | 950.9892 | 1149.8705 | 649.2365 | 805.9168 | 881.8663 | 955.9806 | 1101.7703 | 1315.9211 | 1526.0367
2700 | 75/65/20 | 869.4 | 1115.1 | 1236.6 | 1352.7 | 1579.5 | 1906.2 | 2219.4 | 1530.9 | 1944 | 2141.1 | 2338.2 | 2724.3 | 3285.9 | 3839.4 | 2289.6 | 2853.9 | 3129.3 | 3399.3 | 3933.9 | 4727.7 | 5516.1
| 45/35/20 | 249.2119 | 320.1813 | 355.401 | 389.0966 | 455.1018 | 550.678 | 642.783 | 423.3093 | 549.9248 | 612.6498 | 676.7455 | 806.6677 | 1006.9297 | 1217.51 | 687.4269 | 853.3237 | 933.7408 | 1012.2148 | 1166.5803 | 1393.3282 | 1615.8036
3000 | 75/65/20 | 966 | 1239 | 1374 | 1503 | 1755 | 2118 | 2466 | 1701 | 2160 | 2379 | 2598 | 3027 | 3651 | 4266 | 2544 | 3171 | 3477 | 3777 | 4371 | 5253 | 6129
| 45/35/20 | 276.9021 | 355.757 | 394.89 | 432.3295 | 505.6687 | 611.8644 | 714.2033 | 470.3437 | 611.0275 | 680.722 | 751.9395 | 896.2974 | 1118.8108 | 1352.7889 | 763.8077 | 948.1374 | 1037.4897 | 1124.6831 | 1296.2003 | 1548.1424 | 1795.3373
75/65/20°C |  | 322 | 413 | 458 | 501 | 585 | 706 | 822 | 567 | 720 | 793 | 866 | 1009 | 1217 | 1422 | 848 | 1057 | 1159 | 1259 | 1457 | 1751 | 2043
90/70/20°C |  | 411 | 526 | 584 | 638 | 745 | 899 | 1046 | 728 | 920 | 1011 | 1102 | 1278 | 1532 | 1778 | 1072 | 1337 | 1466 | 1593 | 1845 | 2221 | 2594
n-coëfficient |  | 1.3325 | 1.3307 | 1.3297 | 1.3288 | 1.327 | 1.3242 | 1.3215 | 1.3709 | 1.3466 | 1.3344 | 1.3222 | 1.2979 | 1.2613 | 1.2248 | 1.2831 | 1.2875 | 1.2897 | 1.2919 | 1.2963 | 1.3029 | 1.3094
stock

## Parada
Parada | Parada |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [18 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [18 empty] | FR
OT
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Type 11 | [5 empty] | Type 21S | [5 empty] | Type 22 | [5 empty] | Type 33
L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 242.1 | 306 | 366.3 | 423.9 | 506.25 | 584.1 | 339.3 | 421.2 | 498.15 | 571.05 | 675.9 | 775.8 | 455.85 | 569.25 | 674.55 | 773.1 | 910.8 | 1037.25 | 637.65 | 809.55 | 969.75 | 1120.05 | 1328.85 | 1520.55
| 45/35/20 | 68.6789 | 87.2468 | 104.9598 | 122.0812 | 146.4965 | 169.8506 | 99.3708 | 122.0567 | 142.8339 | 162.0107 | 189.0967 | 214.0544 | 132.7807 | 164.9745 | 194.5224 | 221.8156 | 256.9021 | 287.6451 | 185.9099 | 234.0446 | 278.0292 | 318.4218 | 371.3546 | 417.6967
600 | 75/65/20 | 322.8 | 408 | 488.4 | 565.2 | 675 | 778.8 | 452.4 | 561.6 | 664.2 | 761.4 | 901.2 | 1034.4 | 607.8 | 759 | 899.4 | 1030.8 | 1214.4 | 1383 | 850.2 | 1079.4 | 1293 | 1493.4 | 1771.8 | 2027.4
| 45/35/20 | 91.5719 | 116.329 | 139.9465 | 162.7749 | 195.3287 | 226.4675 | 132.4944 | 162.7422 | 190.4453 | 216.0142 | 252.129 | 285.4058 | 177.0409 | 219.966 | 259.3632 | 295.7541 | 342.5361 | 383.5267 | 247.8799 | 312.0595 | 370.7056 | 424.5624 | 495.1395 | 556.9289
750 | 75/65/20 | 403.5 | 510 | 610.5 | 706.5 | 843.75 | 973.5 | 565.5 | 702 | 830.25 | 951.75 | 1126.5 | 1293 | 759.75 | 948.75 | 1124.25 | 1288.5 | 1518 | 1728.75 | 1062.75 | 1349.25 | 1616.25 | 1866.75 | 2214.75 | 2534.25
| 45/35/20 | 114.4649 | 145.4113 | 174.9331 | 203.4687 | 244.1609 | 283.0844 | 165.618 | 203.4278 | 238.0566 | 270.0178 | 315.1612 | 356.7573 | 221.3012 | 274.9576 | 324.204 | 369.6926 | 428.1701 | 479.4084 | 309.8499 | 390.0744 | 463.382 | 530.703 | 618.9243 | 696.1611
900 | 75/65/20 | 484.2 | 612 | 732.6 | 847.8 | 1012.5 | 1168.2 | 678.6 | 842.4 | 996.3 | 1142.1 | 1351.8 | 1551.6 | 911.7 | 1138.5 | 1349.1 | 1546.2 | 1821.6 | 2074.5 | 1275.3 | 1619.1 | 1939.5 | 2240.1 | 2657.7 | 3041.1
| 45/35/20 | 137.3579 | 174.4935 | 209.9197 | 244.1624 | 292.993 | 339.7013 | 198.7416 | 244.1133 | 285.6679 | 324.0213 | 378.1934 | 428.1088 | 265.5614 | 329.9491 | 389.0448 | 443.6312 | 513.8041 | 575.2901 | 371.8199 | 468.0893 | 556.0583 | 636.8436 | 742.7092 | 835.3934
1050 | 75/65/20 | 564.9 | 714 | 854.7 | 989.1 | 1181.25 | 1362.9 | 791.7 | 982.8 | 1162.35 | 1332.45 | 1577.1 | 1810.2 | 1063.65 | 1328.25 | 1573.95 | 1803.9 | 2125.2 | 2420.25 | 1487.85 | 1888.95 | 2262.75 | 2613.45 | 3100.65 | 3547.95
| 45/35/20 | 160.2508 | 203.5758 | 244.9063 | 284.8561 | 341.8252 | 396.3181 | 231.8652 | 284.7989 | 333.2792 | 378.0249 | 441.2257 | 499.4602 | 309.8216 | 384.9406 | 453.8856 | 517.5697 | 599.4381 | 671.1718 | 433.7898 | 546.1042 | 648.7347 | 742.9842 | 866.4941 | 974.6256
1200 | 75/65/20 | 645.6 | 816 | 976.8 | 1130.4 | 1350 | 1557.6 | 904.8 | 1123.2 | 1328.4 | 1522.8 | 1802.4 | 2068.8 | 1215.6 | 1518 | 1798.8 | 2061.6 | 2428.8 | 2766 | 1700.4 | 2158.8 | 2586 | 2986.8 | 3543.6 | 4054.8
| 45/35/20 | 183.1438 | 232.658 | 279.8929 | 325.5498 | 390.6574 | 452.935 | 264.9888 | 325.4844 | 380.8905 | 432.0284 | 504.2579 | 570.8117 | 354.0819 | 439.9321 | 518.7264 | 591.5082 | 685.0721 | 767.0535 | 495.7598 | 624.1191 | 741.4111 | 849.1248 | 990.279 | 1113.8578
1350 | 75/65/20 | 726.3 | 918 | 1098.9 | 1271.7 | 1518.75 | 1752.3 | 1017.9 | 1263.6 | 1494.45 | 1713.15 | 2027.7 | 2327.4 | 1367.55 | 1707.75 | 2023.65 | 2319.3 | 2732.4 | 3111.75 | 1912.95 | 2428.65 | 2909.25 | 3360.15 | 3986.55 | 4561.65
| 45/35/20 | 206.0368 | 261.7403 | 314.8795 | 366.2436 | 439.4896 | 509.5519 | 298.1124 | 366.17 | 428.5018 | 486.032 | 567.2902 | 642.1632 | 398.3421 | 494.9236 | 583.5672 | 665.4467 | 770.7062 | 862.9352 | 557.7298 | 702.1339 | 834.0875 | 955.2654 | 1114.0638 | 1253.09
1500 | 75/65/20 | 807 | 1020 | 1221 | 1413 | 1687.5 | 1947 | 1131 | 1404 | 1660.5 | 1903.5 | 2253 | 2586 | 1519.5 | 1897.5 | 2248.5 | 2577 | 3036 | 3457.5 | 2125.5 | 2698.5 | 3232.5 | 3733.5 | 4429.5 | 5068.5
| 45/35/20 | 228.9298 | 290.8225 | 349.8661 | 406.9373 | 488.3217 | 566.1688 | 331.236 | 406.8556 | 476.1132 | 540.0355 | 630.3224 | 713.5146 | 442.6023 | 549.9151 | 648.408 | 739.3853 | 856.3402 | 958.8168 | 619.6998 | 780.1488 | 926.7639 | 1061.406 | 1237.8487 | 1392.3223
1650 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 1244.1 | 1544.4 | 1826.55 | 2093.85 | 2478.3 | 2844.6 | 1671.45 | 2087.25 | 2473.35 | 2834.7 | 3339.6 | 3803.25 | 2338.05 | 2968.35 | 3555.75 | 4106.85 | 4872.45 | 5575.35
| 45/35/20 | 251.8227 | 319.9048 | 384.8527 | 447.631 | 537.1539 | 622.7856 | 364.3597 | 447.5411 | 523.7245 | 594.0391 | 693.3546 | 784.8661 | 486.8626 | 604.9066 | 713.2488 | 813.3238 | 941.9742 | 1054.6985 | 681.6697 | 858.1637 | 1019.4403 | 1167.5466 | 1361.6336 | 1531.5545
1800 | 75/65/20 | [6 empty] | 1357.2 | 1684.8 | 1992.6 | 2284.2 | 2703.6 | 3103.2 | 1823.4 | 2277 | 2698.2 | 3092.4 | 3643.2 | 4149 | 2550.6 | 3238.2 | 3879 | 4480.2 | 5315.4 | 6082.2
| 45/35/20 | [6 empty] | 397.4833 | 488.2267 | 571.3358 | 648.0426 | 756.3869 | 856.2175 | 531.1228 | 659.8981 | 778.0896 | 887.2623 | 1027.6082 | 1150.5802 | 743.6397 | 936.1786 | 1112.1167 | 1273.6872 | 1485.4184 | 1670.7867
1950 | 75/65/20 | [6 empty] | 1470.3 | 1825.2 | 2158.65 | 2474.55 | 2928.9 | 3361.8 | 1975.35 | 2466.75 | 2923.05 | 3350.1 | 3946.8 | 4494.75 | 2763.15 | 3508.05 | 4202.25 | 4853.55 | 5758.35 | 6589.05
| 45/35/20 | [6 empty] | 430.6069 | 528.9122 | 618.9471 | 702.0462 | 819.4191 | 927.569 | 575.383 | 714.8896 | 842.9304 | 961.2008 | 1113.2422 | 1246.4619 | 805.6097 | 1014.1935 | 1204.7931 | 1379.8278 | 1609.2033 | 1810.0189
2100 | 75/65/20 | [6 empty] | 1583.4 | 1965.6 | 2324.7 | 2664.9 | 3154.2 | 3620.4 | 2127.3 | 2656.5 | 3147.9 | 3607.8 | 4250.4 | 4840.5 | 2975.7 | 3777.9 | 4525.5 | 5226.9 | 6201.3 | 7095.9
| 45/35/20 | [6 empty] | 463.7305 | 569.5978 | 666.5584 | 756.0498 | 882.4514 | 998.9205 | 619.6432 | 769.8812 | 907.7712 | 1035.1394 | 1198.8763 | 1342.3436 | 867.5797 | 1092.2084 | 1297.4695 | 1485.9684 | 1732.9882 | 1949.2512
2250 | 75/65/20 | [6 empty] | 1697 | 2106 | 2491 | 2855 | 3380 | 3879 | 2279 | 2846 | 3373 | 3866 | 4554 | 5186 | 3188 | 4048 | 4849 | 5600 | 6644 | 7603
| 45/35/20 | [6 empty] | 496.8541 | 610.2833 | 714.1697 | 810.0533 | 945.4836 | 1070.2719 | 663.9035 | 824.8727 | 972.612 | 1109.0779 | 1284.5103 | 1438.2253 | 929.5497 | 1170.2232 | 1390.1459 | 1592.109 | 1856.773 | 2088.4834
2400 | 75/65/20 | [6 empty] | 1810 | 2246 | 2657 | 3046 | 3605 | 4138 | 2431 | 3036 | 3598 | 4123 | 4858 | 5532 | 3401 | 4318 | 5172 | 5974 | 7087 | 8110
| 45/35/20 | [6 empty] | 529.9777 | 650.9689 | 761.7811 | 864.0569 | 1008.5158 | 1141.6234 | 708.1637 | 879.8642 | 1037.4528 | 1183.0164 | 1370.1443 | 1534.1069 | 991.5196 | 1248.2381 | 1482.8223 | 1698.2497 | 1980.5579 | 2227.7156
2550 | 75/65/20 | [6 empty] | 1823 | 2387 | 2823 | 3236 | 3830 | 4396 | 2583 | 3226 | 3822 | 4381 | 5161 | 5878 | 3613 | 4587 | 5495 | 6347 | 7530 | 8616
| 45/35/20 | [6 empty] | 563.1013 | 691.6544 | 809.3924 | 918.0604 | 1071.5481 | 1212.9748 | 752.4239 | 934.8557 | 1102.2936 | 1256.955 | 1455.7783 | 1629.9886 | 1053.4896 | 1326.253 | 1575.4986 | 1804.3903 | 2104.3428 | 2366.9478
2700 | 75/65/20 | [6 empty] | 2036 | 2527 | 2989 | 3426 | 4055 | 4655 | 2735 | 3416 | 4047 | 4639 | 5465 | 6224 | 3826 | 4857 | 5819 | 6720 | 7973 | 9123
| 45/35/20 | [6 empty] | 596.2249 | 732.34 | 857.0037 | 972.064 | 1134.5803 | 1284.3263 | 796.6842 | 989.8472 | 1167.1344 | 1330.8935 | 1541.4123 | 1725.8703 | 1115.4596 | 1404.2679 | 1668.175 | 1910.5309 | 2228.1276 | 2506.1801
3000 | 75/65/20 | [6 empty] | 2262 | 2808 | 3321 | 3807 | 4506 | 5172 | 3039 | 3795 | 4497 | 5154 | 6072 | 6915 | 4251 | 5397 | 6465 | 7467 | 8859 | 10137
| 45/35/20 | [6 empty] | 662.4721 | 813.7111 | 952.2263 | 1080.0711 | 1260.6448 | 1427.0292 | 885.2046 | 1099.8302 | 1296.816 | 1478.7705 | 1712.6804 | 1917.6337 | 1239.3995 | 1560.2977 | 1853.5278 | 2122.8121 | 2475.6974 | 2784.6445
75/65/20°C |  | 538 | 680 | 814 | 942 | 1125 | 1298 | 754 | 936 | 1107 | 1269 | 1502 | 1724 | 1013 | 1265 | 1499 | 1718 | 2024 | 2305 | 1417 | 1799 | 2155 | 2489 | 2953 | 3379
90/70/20°C |  | 687 | 868 | 1038 | 1200 | 1432 | 1650 | 957 | 1191 | 1411 | 1621 | 1924 | 2214 | 1288 | 1609 | 1909 | 2190 | 2589 | 2958 | 1801 | 2290 | 2748 | 3179 | 3784 | 4344
n-coëfficient |  | 1.3436 | 1.3382 | 1.3329 | 1.3275 | 1.3224 | 1.3172 | 1.3096 | 1.3209 | 1.3322 | 1.3435 | 1.3584 | 1.3732 | 1.3154 | 1.3208 | 1.3261 | 1.3315 | 1.3497 | 1.3678 | 1.3144 | 1.3234 | 1.3323 | 1.3413 | 1.3596 | 1.3779
stock

## Parada hygiëne
Parada hygiëne | Parada |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [7 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [7 empty] | FR
OT
|  | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Type 20S | [5 empty] | Type 30S
L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 232.2 | 288.9 | 343.35 | 396 | 473.4 | 549.9 | 391.05 | 493.65 | 589.05 | 678.6 | 802.35 | 915.3
| 45/35/20 | 72.3122 | 89.8855 | 107.5704 | 122.9306 | 144.9325 | 166.0484 | 116.2472 | 147.5058 | 176.9386 | 204.8916 | 240.5806 | 272.5503
600 | 75/65/20 | 309.6 | 385.2 | 457.8 | 528 | 631.2 | 733.2 | 521.4 | 658.2 | 785.4 | 904.8 | 1069.8 | 1220.4
| 45/35/20 | 96.4163 | 119.8473 | 143.4272 | 163.9074 | 193.2433 | 221.3979 | 154.9962 | 196.6744 | 235.9182 | 273.1888 | 320.7742 | 363.4004
750 | 75/65/20 | 387 | 481.5 | 572.25 | 660 | 789 | 916.5 | 651.75 | 822.75 | 981.75 | 1131 | 1337.25 | 1525.5
| 45/35/20 | 120.5203 | 149.8092 | 179.284 | 204.8843 | 241.5542 | 276.7474 | 193.7453 | 245.843 | 294.8977 | 341.4861 | 400.9677 | 454.2505
900 | 75/65/20 | 464.4 | 577.8 | 686.7 | 792 | 946.8 | 1099.8 | 782.1 | 987.3 | 1178.1 | 1357.2 | 1604.7 | 1830.6
| 45/35/20 | 144.6244 | 179.771 | 215.1408 | 245.8612 | 289.865 | 332.0969 | 232.4944 | 295.0116 | 353.8773 | 409.7833 | 481.1612 | 545.1006
1050 | 75/65/20 | 541.8 | 674.1 | 801.15 | 924 | 1104.6 | 1283.1 | 912.45 | 1151.85 | 1374.45 | 1583.4 | 1872.15 | 2135.7
| 45/35/20 | 168.7285 | 209.7329 | 250.9976 | 286.838 | 338.1759 | 387.4464 | 271.2434 | 344.1802 | 412.8568 | 478.0805 | 561.3548 | 635.9507
1200 | 75/65/20 | 619.2 | 770.4 | 915.6 | 1056 | 1262.4 | 1466.4 | 1042.8 | 1316.4 | 1570.8 | 1809.6 | 2139.6 | 2440.8
| 45/35/20 | 192.8325 | 239.6947 | 286.8544 | 327.8149 | 386.4867 | 442.7959 | 309.9925 | 393.3488 | 471.8364 | 546.3777 | 641.5483 | 726.8008
1350 | 75/65/20 | 696.6 | 866.7 | 1030.05 | 1188 | 1420.2 | 1649.7 | 1173.15 | 1480.95 | 1767.15 | 2035.8 | 2407.05 | 2745.9
| 45/35/20 | 216.9366 | 269.6565 | 322.7112 | 368.7918 | 434.7975 | 498.1453 | 348.7415 | 442.5174 | 530.8159 | 614.6749 | 721.7419 | 817.6509
1500 | 75/65/20 | 774 | 963 | 1144.5 | 1320 | 1578 | 1833 | 1303.5 | 1645.5 | 1963.5 | 2262 | 2674.5 | 3051
| 45/35/20 | 241.0407 | 299.6184 | 358.568 | 409.7686 | 483.1084 | 553.4948 | 387.4906 | 491.686 | 589.7955 | 682.9721 | 801.9354 | 908.501
1650 | 75/65/20 | 851.4 | 1059.3 | 1258.95 | 1452 | 1735.8 | 2016.3 | 1433.85 | 1810.05 | 2159.85 | 2488.2 | 2941.95 | 3356.1
| 45/35/20 | 265.1447 | 329.5802 | 394.4248 | 450.7455 | 531.4192 | 608.8443 | 426.2397 | 540.8546 | 648.775 | 751.2693 | 882.1289 | 999.3511
1800 | 75/65/20 | 928.8 | 1155.6 | 1373.4 | 1584 | 1893.6 | 2199.6 | 1564.2 | 1974.6 | 2356.2 | 2714.4 | 3209.4 | 3661.2
| 45/35/20 | 289.2488 | 359.542 | 430.2816 | 491.7223 | 579.73 | 664.1938 | 464.9887 | 590.0232 | 707.7546 | 819.5665 | 962.3225 | 1090.2012
1950 | 75/65/20 | 1006.2 | 1251.9 | 1487.85 | 1716 | 2051.4 | 2382.9 | 1694.55 | 2139.15 | 2552.55 | 2940.6 | 3476.85 | 3966.3
| 45/35/20 | 313.3529 | 389.5039 | 466.1384 | 532.6992 | 628.0409 | 719.5433 | 503.7378 | 639.1918 | 766.7341 | 887.8638 | 1042.516 | 1181.0513
2100 | 75/65/20 | 1083.6 | 1348.2 | 1602.3 | 1848 | 2209.2 | 2566.2 | 1824.9 | 2303.7 | 2748.9 | 3166.8 | 3744.3 | 4271.4
| 45/35/20 | 337.457 | 419.4657 | 501.9952 | 573.6761 | 676.3517 | 774.8928 | 542.4869 | 688.3604 | 825.7137 | 956.161 | 1122.7096 | 1271.9013
2250 | 75/65/20 | 1161 | 1444.5 | 1716.75 | 1980 | 2367 | 2749.5 | 1955.25 | 2468.25 | 2945.25 | 3393 | 4011.75 | 4576.5
| 45/35/20 | 361.561 | 449.4275 | 537.852 | 614.6529 | 724.6626 | 830.2422 | 581.2359 | 737.529 | 884.6932 | 1024.4582 | 1202.9031 | 1362.7514
2400 | 75/65/20 | 1238.4 | 1540.8 | 1831.2 | 2112 | 2524.8 | 2932.8 | 2085.6 | 2632.8 | 3141.6 | 3619.2 | 4279.2 | 4881.6
| 45/35/20 | 385.6651 | 479.3894 | 573.7088 | 655.6298 | 772.9734 | 885.5917 | 619.985 | 786.6976 | 943.6728 | 1092.7554 | 1283.0966 | 1453.6015
2550 | 75/65/20 | 1315.8 | 1637.1 | 1945.65 | 2244 | 2682.6 | 3116.1 | 2215.95 | 2797.35 | 3337.95 | 3845.4 | 4546.65 | 5186.7
| 45/35/20 | 409.7692 | 509.3512 | 609.5656 | 696.6066 | 821.2842 | 940.9412 | 658.734 | 835.8662 | 1002.6523 | 1161.0526 | 1363.2902 | 1544.4516
2700 | 75/65/20 | 1393.2 | 1733.4 | 2060.1 | 2376 | 2840.4 | 3299.4 | 2346.3 | 2961.9 | 3534.3 | 4071.6 | 4814.1 | 5491.8
| 45/35/20 | 433.8732 | 539.3131 | 645.4224 | 737.5835 | 869.5951 | 996.2907 | 697.4831 | 885.0349 | 1061.6319 | 1229.3498 | 1443.4837 | 1635.3017
3000 | 75/65/20 | 1548 | 1926 | 2289 | 2640 | 3156 | 3666 | 2607 | 3291 | 3927 | 4524 | 5349 | 6102
| 45/35/20 | 482.0814 | 599.2367 | 717.136 | 819.5372 | 966.2167 | 1106.9897 | 774.9812 | 983.3721 | 1179.591 | 1365.9442 | 1603.8708 | 1817.0019
75/65/20°C |  | 516 | 642 | 763 | 880 | 1052 | 1222 | 869 | 1097 | 1309 | 1508 | 1783 | 2034
90/70/20°C |  | 647 | 806 | 956 | 1105 | 1324 | 1542 | 1100 | 1387 | 1654 | 1903 | 2254 | 2574
n-coëfficient |  | 1.2441 | 1.2451 | 1.2377 | 1.2475 | 1.2623 | 1.277 | 1.2937 | 1.2882 | 1.2826 | 1.2771 | 1.2845 | 1.2919

## Ramo
Ramo | Ramo |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20
OT
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Type 11 | [5 empty] | Type 21S | [5 empty] | Type 22 | [5 empty] | Type 33
L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 242.1 | 306 | 366.3 | 423.9 | 506.25 | 584.1 | 339.3 | 421.2 | 498.15 | 571.05 | 675.9 | 775.8 | 455.85 | 569.25 | 674.55 | 773.1 | 910.8 | 1037.25 | 637.65 | 809.55 | 969.75 | 1120.05 | 1328.85 | 1520.55
| 45/35/20 | 68.6789 | 87.2468 | 104.9598 | 122.0812 | 146.4965 | 169.8506 | 99.3708 | 122.0567 | 142.8339 | 162.0107 | 189.0967 | 214.0544 | 132.7807 | 164.9745 | 194.5224 | 221.8156 | 256.9021 | 287.6451 | 185.9099 | 234.0446 | 278.0292 | 318.4218 | 371.3546 | 417.6967
600 | 75/65/20 | 322.8 | 408 | 488.4 | 565.2 | 675 | 778.8 | 452.4 | 561.6 | 664.2 | 761.4 | 901.2 | 1034.4 | 607.8 | 759 | 899.4 | 1030.8 | 1214.4 | 1383 | 850.2 | 1079.4 | 1293 | 1493.4 | 1771.8 | 2027.4
| 45/35/20 | 91.5719 | 116.329 | 139.9465 | 162.7749 | 195.3287 | 226.4675 | 132.4944 | 162.7422 | 190.4453 | 216.0142 | 252.129 | 285.4058 | 177.0409 | 219.966 | 259.3632 | 295.7541 | 342.5361 | 383.5267 | 247.8799 | 312.0595 | 370.7056 | 424.5624 | 495.1395 | 556.9289
750 | 75/65/20 | 403.5 | 510 | 610.5 | 706.5 | 843.75 | 973.5 | 565.5 | 702 | 830.25 | 951.75 | 1126.5 | 1293 | 759.75 | 948.75 | 1124.25 | 1288.5 | 1518 | 1728.75 | 1062.75 | 1349.25 | 1616.25 | 1866.75 | 2214.75 | 2534.25
| 45/35/20 | 114.4649 | 145.4113 | 174.9331 | 203.4687 | 244.1609 | 283.0844 | 165.618 | 203.4278 | 238.0566 | 270.0178 | 315.1612 | 356.7573 | 221.3012 | 274.9576 | 324.204 | 369.6926 | 428.1701 | 479.4084 | 309.8499 | 390.0744 | 463.382 | 530.703 | 618.9243 | 696.1611
900 | 75/65/20 | 484.2 | 612 | 732.6 | 847.8 | 1012.5 | 1168.2 | 678.6 | 842.4 | 996.3 | 1142.1 | 1351.8 | 1551.6 | 911.7 | 1138.5 | 1349.1 | 1546.2 | 1821.6 | 2074.5 | 1275.3 | 1619.1 | 1939.5 | 2240.1 | 2657.7 | 3041.1
| 45/35/20 | 137.3579 | 174.4935 | 209.9197 | 244.1624 | 292.993 | 339.7013 | 198.7416 | 244.1133 | 285.6679 | 324.0213 | 378.1934 | 428.1088 | 265.5614 | 329.9491 | 389.0448 | 443.6312 | 513.8041 | 575.2901 | 371.8199 | 468.0893 | 556.0583 | 636.8436 | 742.7092 | 835.3934
1050 | 75/65/20 | 564.9 | 714 | 854.7 | 989.1 | 1181.25 | 1362.9 | 791.7 | 982.8 | 1162.35 | 1332.45 | 1577.1 | 1810.2 | 1063.65 | 1328.25 | 1573.95 | 1803.9 | 2125.2 | 2420.25 | 1487.85 | 1888.95 | 2262.75 | 2613.45 | 3100.65 | 3547.95
| 45/35/20 | 160.2508 | 203.5758 | 244.9063 | 284.8561 | 341.8252 | 396.3181 | 231.8652 | 284.7989 | 333.2792 | 378.0249 | 441.2257 | 499.4602 | 309.8216 | 384.9406 | 453.8856 | 517.5697 | 599.4381 | 671.1718 | 433.7898 | 546.1042 | 648.7347 | 742.9842 | 866.4941 | 974.6256
1200 | 75/65/20 | 645.6 | 816 | 976.8 | 1130.4 | 1350 | 1557.6 | 904.8 | 1123.2 | 1328.4 | 1522.8 | 1802.4 | 2068.8 | 1215.6 | 1518 | 1798.8 | 2061.6 | 2428.8 | 2766 | 1700.4 | 2158.8 | 2586 | 2986.8 | 3543.6 | 4054.8
| 45/35/20 | 183.1438 | 232.658 | 279.8929 | 325.5498 | 390.6574 | 452.935 | 264.9888 | 325.4844 | 380.8905 | 432.0284 | 504.2579 | 570.8117 | 354.0819 | 439.9321 | 518.7264 | 591.5082 | 685.0721 | 767.0535 | 495.7598 | 624.1191 | 741.4111 | 849.1248 | 990.279 | 1113.8578
1350 | 75/65/20 | 726.3 | 918 | 1098.9 | 1271.7 | 1518.75 | 1752.3 | 1017.9 | 1263.6 | 1494.45 | 1713.15 | 2027.7 | 2327.4 | 1367.55 | 1707.75 | 2023.65 | 2319.3 | 2732.4 | 3111.75 | 1912.95 | 2428.65 | 2909.25 | 3360.15 | 3986.55 | 4561.65
| 45/35/20 | 206.0368 | 261.7403 | 314.8795 | 366.2436 | 439.4896 | 509.5519 | 298.1124 | 366.17 | 428.5018 | 486.032 | 567.2902 | 642.1632 | 398.3421 | 494.9236 | 583.5672 | 665.4467 | 770.7062 | 862.9352 | 557.7298 | 702.1339 | 834.0875 | 955.2654 | 1114.0638 | 1253.09
1500 | 75/65/20 | 807 | 1020 | 1221 | 1413 | 1687.5 | 1947 | 1131 | 1404 | 1660.5 | 1903.5 | 2253 | 2586 | 1519.5 | 1897.5 | 2248.5 | 2577 | 3036 | 3457.5 | 2125.5 | 2698.5 | 3232.5 | 3733.5 | 4429.5 | 5068.5
| 45/35/20 | 228.9298 | 290.8225 | 349.8661 | 406.9373 | 488.3217 | 566.1688 | 331.236 | 406.8556 | 476.1132 | 540.0355 | 630.3224 | 713.5146 | 442.6023 | 549.9151 | 648.408 | 739.3853 | 856.3402 | 958.8168 | 619.6998 | 780.1488 | 926.7639 | 1061.406 | 1237.8487 | 1392.3223
1650 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 1244.1 | 1544.4 | 1826.55 | 2093.85 | 2478.3 | 2844.6 | 1671.45 | 2087.25 | 2473.35 | 2834.7 | 3339.6 | 3803.25 | 2338.05 | 2968.35 | 3555.75 | 4106.85 | 4872.45 | 5575.35
| 45/35/20 | 251.8227 | 319.9048 | 384.8527 | 447.631 | 537.1539 | 622.7856 | 364.3597 | 447.5411 | 523.7245 | 594.0391 | 693.3546 | 784.8661 | 486.8626 | 604.9066 | 713.2488 | 813.3238 | 941.9742 | 1054.6985 | 681.6697 | 858.1637 | 1019.4403 | 1167.5466 | 1361.6336 | 1531.5545
1800 | 75/65/20 | [6 empty] | 1357.2 | 1684.8 | 1992.6 | 2284.2 | 2703.6 | 3103.2 | 1823.4 | 2277 | 2698.2 | 3092.4 | 3643.2 | 4149 | 2550.6 | 3238.2 | 3879 | 4480.2 | 5315.4 | 6082.2
| 45/35/20 | [6 empty] | 397.4833 | 488.2267 | 571.3358 | 648.0426 | 756.3869 | 856.2175 | 531.1228 | 659.8981 | 778.0896 | 887.2623 | 1027.6082 | 1150.5802 | 743.6397 | 936.1786 | 1112.1167 | 1273.6872 | 1485.4184 | 1670.7867
1950 | 75/65/20 | [6 empty] | 1470.3 | 1825.2 | 2158.65 | 2474.55 | 2928.9 | 3361.8 | 1975.35 | 2466.75 | 2923.05 | 3350.1 | 3946.8 | 4494.75 | 2763.15 | 3508.05 | 4202.25 | 4853.55 | 5758.35 | 6589.05
| 45/35/20 | [6 empty] | 430.6069 | 528.9122 | 618.9471 | 702.0462 | 819.4191 | 927.569 | 575.383 | 714.8896 | 842.9304 | 961.2008 | 1113.2422 | 1246.4619 | 805.6097 | 1014.1935 | 1204.7931 | 1379.8278 | 1609.2033 | 1810.0189
2100 | 75/65/20 | [6 empty] | 1583.4 | 1965.6 | 2324.7 | 2664.9 | 3154.2 | 3620.4 | 2127.3 | 2656.5 | 3147.9 | 3607.8 | 4250.4 | 4840.5 | 2975.7 | 3777.9 | 4525.5 | 5226.9 | 6201.3 | 7095.9
| 45/35/20 | [6 empty] | 463.7305 | 569.5978 | 666.5584 | 756.0498 | 882.4514 | 998.9205 | 619.6432 | 769.8812 | 907.7712 | 1035.1394 | 1198.8763 | 1342.3436 | 867.5797 | 1092.2084 | 1297.4695 | 1485.9684 | 1732.9882 | 1949.2512
2250 | 75/65/20 | [6 empty] | 1697 | 2106 | 2491 | 2855 | 3380 | 3879 | 2279 | 2846 | 3373 | 3866 | 4554 | 5186 | 3188 | 4048 | 4849 | 5600 | 6644 | 7603
| 45/35/20 | [6 empty] | 496.8541 | 610.2833 | 714.1697 | 810.0533 | 945.4836 | 1070.2719 | 663.9035 | 824.8727 | 972.612 | 1109.0779 | 1284.5103 | 1438.2253 | 929.5497 | 1170.2232 | 1390.1459 | 1592.109 | 1856.773 | 2088.4834
2400 | 75/65/20 | [6 empty] | 1810 | 2246 | 2657 | 3046 | 3605 | 4138 | 2431 | 3036 | 3598 | 4123 | 4858 | 5532 | 3401 | 4318 | 5172 | 5974 | 7087 | 8110
| 45/35/20 | [6 empty] | 529.9777 | 650.9689 | 761.7811 | 864.0569 | 1008.5158 | 1141.6234 | 708.1637 | 879.8642 | 1037.4528 | 1183.0164 | 1370.1443 | 1534.1069 | 991.5196 | 1248.2381 | 1482.8223 | 1698.2497 | 1980.5579 | 2227.7156
2550 | 75/65/20 | [6 empty] | 1923 | 2387 | 2823 | 3236 | 3830 | 4396 | 2583 | 3226 | 3822 | 4381 | 5161 | 5878 | 3613 | 4587 | 5495 | 6347 | 7530 | 8616
| 45/35/20 | [6 empty] | 563.1013 | 691.6544 | 809.3924 | 918.0604 | 1071.5481 | 1212.9748 | 752.4239 | 934.8557 | 1102.2936 | 1256.955 | 1455.7783 | 1629.9886 | 1053.4896 | 1326.253 | 1575.4986 | 1804.3903 | 2104.3428 | 2366.9478
2700 | 75/65/20 | [6 empty] | 2036 | 2527 | 2989 | 3426 | 4055 | 4655 | 2735 | 3416 | 4047 | 4639 | 5465 | 6224 | 3826 | 4857 | 5819 | 6820 | 7973 | 9123
| 45/35/20 | [6 empty] | 596.2249 | 732.34 | 857.0037 | 972.064 | 1134.5803 | 1284.3263 | 796.6842 | 989.8472 | 1167.1344 | 1330.8935 | 1541.4123 | 1725.8703 | 1115.4596 | 1404.2679 | 1668.175 | 1910.5309 | 2228.1276 | 2506.1801
3000 | 75/65/20 | [6 empty] | 2262 | 2808 | 3321 | 3807 | 4506 | 5172 | 3039 | 3795 | 4497 | 5154 | 6072 | 6915 | 4251 | 5397 | 6465 | 7467 | 8859 | 10137
| 45/35/20 | [6 empty] | 662.4721 | 813.7111 | 952.2263 | 1080.0711 | 1260.6448 | 1427.0292 | 885.2046 | 1099.8302 | 1296.816 | 1478.7705 | 1712.6804 | 1917.6337 | 1239.3995 | 1560.2977 | 1853.5278 | 2122.8121 | 2475.6974 | 2784.6445
75/65/20°C |  | 538 | 680 | 814 | 942 | 1125 | 1298 | 754 | 936 | 1107 | 1269 | 1502 | 1724 | 1013 | 1265 | 1499 | 1718 | 2024 | 2305 | 1417 | 1799 | 2155 | 2489 | 2953 | 3379
90/70/20°C |  | 687 | 868 | 1038 | 1200 | 1432 | 1650 | 957 | 1191 | 1411 | 1621 | 1924 | 2214 | 1288 | 1609 | 1909 | 2190 | 2589 | 2958 | 1801 | 2290 | 2748 | 3179 | 3784 | 4344
n-coëfficient |  | 1.3436 | 1.3382 | 1.3329 | 1.3275 | 1.3224 | 1.3172 | 1.3096 | 1.3209 | 1.3322 | 1.3435 | 1.3584 | 1.3732 | 1.3154 | 1.3208 | 1.3261 | 1.3315 | 1.3497 | 1.3678 | 1.3144 | 1.3234 | 1.3323 | 1.3413 | 1.3596 | 1.3779
stock

## Ramo hygiëne
Ramo hygiëne | Ramo |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [7 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [7 empty] | FR
OT
|  | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | Type 20S | [5 empty] | Type 20S
L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
450 | 75/65/20 | 242.1 | 306 | 366.3 | 423.9 | 506.25 | 584.1 | 242.1 | 306 | 366.3 | 423.9 | 506.25 | 584.1
| 45/35/20 | 72.3122 | 89.8855 | 107.5704 | 122.9306 | 144.9325 | 166.0484 | 116.2472 | 147.5058 | 176.9386 | 204.8916 | 240.5806 | 272.5503
600 | 75/65/20 | 322.8 | 408 | 488.4 | 565.2 | 675 | 778.8 | 322.8 | 408 | 488.4 | 565.2 | 675 | 778.8
| 45/35/20 | 96.4163 | 119.8473 | 143.4272 | 163.9074 | 193.2433 | 221.3979 | 154.9962 | 196.6744 | 235.9182 | 273.1888 | 320.7742 | 363.4004
750 | 75/65/20 | 403.5 | 510 | 610.5 | 706.5 | 843.75 | 973.5 | 403.5 | 510 | 610.5 | 706.5 | 843.75 | 973.5
| 45/35/20 | 120.5203 | 149.8092 | 179.284 | 204.8843 | 241.5542 | 276.7474 | 193.7453 | 245.843 | 294.8977 | 341.4861 | 400.9677 | 454.2505
900 | 75/65/20 | 484.2 | 612 | 732.6 | 847.8 | 1012.5 | 1168.2 | 484.2 | 612 | 732.6 | 847.8 | 1012.5 | 1168.2
| 45/35/20 | 144.6244 | 179.771 | 215.1408 | 245.8612 | 289.865 | 332.0969 | 232.4944 | 295.0116 | 353.8773 | 409.7833 | 481.1612 | 545.1006
1050 | 75/65/20 | 564.9 | 714 | 854.7 | 989.1 | 1181.25 | 1362.9 | 564.9 | 714 | 854.7 | 989.1 | 1181.25 | 1362.9
| 45/35/20 | 168.7285 | 209.7329 | 250.9976 | 286.838 | 338.1759 | 387.4464 | 271.2434 | 344.1802 | 412.8568 | 478.0805 | 561.3548 | 635.9507
1200 | 75/65/20 | 645.6 | 816 | 976.8 | 1130.4 | 1350 | 1557.6 | 645.6 | 816 | 976.8 | 1130.4 | 1350 | 1557.6
| 45/35/20 | 192.8325 | 239.6947 | 286.8544 | 327.8149 | 386.4867 | 442.7959 | 309.9925 | 393.3488 | 471.8364 | 546.3777 | 641.5483 | 726.8008
1350 | 75/65/20 | 726.3 | 918 | 1098.9 | 1271.7 | 1518.75 | 1752.3 | 726.3 | 918 | 1098.9 | 1271.7 | 1518.75 | 1752.3
| 45/35/20 | 216.9366 | 269.6565 | 322.7112 | 368.7918 | 434.7975 | 498.1453 | 348.7415 | 442.5174 | 530.8159 | 614.6749 | 721.7419 | 817.6509
1500 | 75/65/20 | 807 | 1020 | 1221 | 1413 | 1687.5 | 1947 | 807 | 1020 | 1221 | 1413 | 1687.5 | 1947
| 45/35/20 | 241.0407 | 299.6184 | 358.568 | 409.7686 | 483.1084 | 553.4948 | 387.4906 | 491.686 | 589.7955 | 682.9721 | 801.9354 | 908.501
1650 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 265.1447 | 329.5802 | 394.4248 | 450.7455 | 531.4192 | 608.8443 | 426.2397 | 540.8546 | 648.775 | 751.2693 | 882.1289 | 999.3511
1800 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 289.2488 | 359.542 | 430.2816 | 491.7223 | 579.73 | 664.1938 | 464.9887 | 590.0232 | 707.7546 | 819.5665 | 962.3225 | 1090.2012
1950 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 313.3529 | 389.5039 | 466.1384 | 532.6992 | 628.0409 | 719.5433 | 503.7378 | 639.1918 | 766.7341 | 887.8638 | 1042.516 | 1181.0513
2100 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 337.457 | 419.4657 | 501.9952 | 573.6761 | 676.3517 | 774.8928 | 542.4869 | 688.3604 | 825.7137 | 956.161 | 1122.7096 | 1271.9013
2250 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 361.561 | 449.4275 | 537.852 | 614.6529 | 724.6626 | 830.2422 | 581.2359 | 737.529 | 884.6932 | 1024.4582 | 1202.9031 | 1362.7514
2400 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 385.6651 | 479.3894 | 573.7088 | 655.6298 | 772.9734 | 885.5917 | 619.985 | 786.6976 | 943.6728 | 1092.7554 | 1283.0966 | 1453.6015
2550 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 409.7692 | 509.3512 | 609.5656 | 696.6066 | 821.2842 | 940.9412 | 658.734 | 835.8662 | 1002.6523 | 1161.0526 | 1363.2902 | 1544.4516
2700 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 433.8732 | 539.3131 | 645.4224 | 737.5835 | 869.5951 | 996.2907 | 697.4831 | 885.0349 | 1061.6319 | 1229.3498 | 1443.4837 | 1635.3017
3000 | 75/65/20 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7 | 887.7 | 1122 | 1343.1 | 1554.3 | 1856.25 | 2141.7
| 45/35/20 | 482.0814 | 599.2367 | 717.136 | 819.5372 | 966.2167 | 1106.9897 | 774.9812 | 983.3721 | 1179.591 | 1365.9442 | 1603.8708 | 1817.0019
75/65/20°C |  | 516 | 642 | 763 | 880 | 1052 | 1222 | 869 | 1097 | 1309 | 1508 | 1783 | 2034
90/70/20°C |  | 647 | 806 | 956 | 1105 | 1324 | 1542 | 1100 | 1387 | 1654 | 1903 | 2254 | 2574
n-coëfficient |  | 1.2441 | 1.2451 | 1.2377 | 1.2475 | 1.2623 | 1.277 | 1.2937 | 1.2882 | 1.2826 | 1.2771 | 1.2845 | 1.2919

## Planora
Planora | Planora |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [14 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [14 empty] | FR
OT
0
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21S | 21S | 21S | 21S | 21S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Type 11 |  |  |  |  | Type 21S |  |  |  |  | Type 22 |  |  |  |  | Type 33
L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
500 | 75/65/20 | 259 | 336 | 411 | 483 | 683 | 357 | 454 | 545 | 633 | 877 | 459 | 581 | 699 | 815 | 1160 | 664 | 841 | 1007 | 1166 | 1601
| 45/35/20 | 78.387 | 101.3258 | 128.2198 | 143.904 | 200.0526 | 106.6339 | 134.4708 | 160.6352 | 185.7173 | 255.8135 | 135.9279 | 171.0665 | 204.7233 | 237.7286 | 334.4946 | 196.5188 | 246.4344 | 292.6886 | 336.1309 | 453.1507
600 | 75/65/20 | 310 | 403 | 493 | 579 | 819 | 428 | 544 | 654 | 760 | 1052 | 550 | 697 | 838 | 978 | 1391 | 797 | 1009 | 1208 | 1399 | 1921
| 45/35/20 | 94.0644 | 121.591 | 153.8638 | 172.6848 | 240.0631 | 127.9607 | 161.3649 | 192.7623 | 222.8608 | 306.9762 | 163.1134 | 205.2798 | 245.6679 | 285.2743 | 401.3935 | 235.8226 | 295.7213 | 351.2263 | 403.3571 | 543.7809
700 | 75/65/20 | 362 | 470 | 575 | 676 | 956 | 500 | 635 | 763 | 886 | 1228 | 642 | 813 | 978 | 1141 | 1623 | 930 | 1177 | 1410 | 1632 | 2241
| 45/35/20 | 109.7418 | 141.8562 | 179.5077 | 201.4656 | 280.0736 | 149.2875 | 188.2591 | 224.8893 | 260.0043 | 358.1389 | 190.299 | 239.4931 | 286.6126 | 332.8201 | 468.2925 | 275.1264 | 345.0082 | 409.764 | 470.5833 | 634.411
800 | 75/65/20 | 414 | 538 | 658 | 772 | 1092 | 571 | 726 | 872 | 1013 | 1403 | 734 | 929 | 1118 | 1304 | 1855 | 1062 | 1345 | 1611 | 1865 | 2562
| 45/35/20 | 125.4193 | 162.1214 | 205.1517 | 230.2464 | 320.0841 | 170.6142 | 215.1532 | 257.0163 | 297.1477 | 409.3016 | 217.4846 | 273.7064 | 327.5572 | 380.3658 | 535.1914 | 314.4301 | 394.2951 | 468.3017 | 537.8095 | 725.0412
900 | 75/65/20 | 465 | 605 | 740 | 869 | 1229 | 643 | 816 | 981 | 1139 | 1579 | 825 | 1045 | 1257 | 1467 | 2087 | 1195 | 1513 | 1813 | 2098 | 2882
| 45/35/20 | 141.0967 | 182.3865 | 230.7956 | 259.0272 | 360.0946 | 191.941 | 242.0474 | 289.1434 | 334.2912 | 460.4643 | 244.6702 | 307.9197 | 368.5019 | 427.9115 | 602.0903 | 353.7339 | 443.582 | 526.8395 | 605.0357 | 815.6713
1000 | 75/65/20 | 517 | 672 | 822 | 965 | 1365 | 714 | 907 | 1090 | 1266 | 1754 | 917 | 1161 | 1397 | 1630 | 2319 | 1328 | 1681 | 2014 | 2331 | 3202
| 45/35/20 | 156.7741 | 202.6517 | 256.4396 | 287.808 | 400.1052 | 213.2678 | 268.9415 | 321.2704 | 371.4347 | 511.627 | 271.8557 | 342.133 | 409.4465 | 475.4572 | 668.9892 | 393.0377 | 492.8689 | 585.3772 | 672.2619 | 906.3015
1200 | 75/65/20 | 620 | 806 | 986 | 1158 | 1638 | 857 | 1088 | 1308 | 1519 | 2105 | 1100 | 1393 | 1676 | 1956 | 2783 | 1594 | 2017 | 2417 | 2797 | 3842
| 45/35/20 | 188.1289 | 243.182 | 307.7275 | 345.3696 | 480.1262 | 255.9214 | 322.7298 | 385.5245 | 445.7216 | 613.9524 | 326.2269 | 410.5596 | 491.3358 | 570.5487 | 802.7871 | 471.6452 | 591.4427 | 702.4526 | 806.7142 | 1087.5618
1400 | 75/65/20 | 724 | 941 | 1151 | 1351 | 1911 | 1000 | 1270 | 1526 | 1772 | 2456 | 1284 | 1625 | 1956 | 2282 | 3247 | 1859 | 2353 | 2820 | 3263 | 4483
| 45/35/20 | 219.4837 | 283.7124 | 359.0154 | 402.9312 | 560.1472 | 298.5749 | 376.5181 | 449.7786 | 520.0086 | 716.2778 | 380.598 | 478.9862 | 573.2251 | 665.6401 | 936.5849 | 550.2527 | 690.0164 | 819.5281 | 941.1666 | 1268.8221
1600 | 75/65/20 | 827 | 1075 | 1315 | 1544 | 2184 | 1142 | 1451 | 1744 | 2026 | 2806 | 1467 | 1858 | 2235 | 2608 | 3710 | 2125 | 2690 | 3222 | 3730 | 5123
| 45/35/20 | 250.8385 | 324.2427 | 410.3033 | 460.4927 | 640.1683 | 341.2285 | 430.3065 | 514.0327 | 594.2955 | 818.6032 | 434.9692 | 547.4129 | 655.1144 | 760.7316 | 1070.3828 | 628.8603 | 788.5902 | 936.6035 | 1075.619 | 1450.0823
1800 | 75/65/20 | 931 | 1210 | 1480 | 1737 | 2457 | 1285 | 1633 | 1962 | 2279 | 3157 | 1651 | 2090 | 2515 | 2934 | 4174 | 2390 | 3026 | 3625 | 4196 | 5764
| 45/35/20 | 282.1933 | 364.773 | 461.5913 | 518.0543 | 720.1893 | 383.882 | 484.0948 | 578.2868 | 668.5824 | 920.9286 | 489.3403 | 615.8395 | 737.0037 | 855.823 | 1204.1806 | 707.4678 | 887.164 | 1053.6789 | 1210.0714 | 1631.3426
2000 | 75/65/20 | [5 empty] | 1428 | 1814 | 2180 | 2532 | 3508 | 1834 | 2322 | 2794 | 3260 | 4638 | 2656 | 3362 | 4028 | 4662 | 6404
| 45/35/20 | [5 empty] | 426.5356 | 537.8831 | 642.5408 | 742.8694 | 1023.2539 | 543.7114 | 684.2661 | 818.893 | 950.9144 | 1337.9785 | 786.0753 | 985.7378 | 1170.7544 | 1344.5237 | 1812.6029
2300 | 75/65/20 | [5 empty] | 1642 | 2086 | 2507 | 2912 | 4034 | 2109 | 2670 | 3213 | 3749 | 5334 | 3054 | 3866 | 4632 | 5361 | 7365
| 45/35/20 | [5 empty] | 490.5159 | 618.5655 | 738.922 | 854.2998 | 1176.742 | 625.2682 | 786.906 | 941.727 | 1093.5516 | 1538.6752 | 903.9867 | 1133.5984 | 1346.3675 | 1546.2023 | 2084.4934
2600 | 75/65/20 | [5 empty] | 1856 | 2358 | 2834 | 3292 | 4560 | 2384 | 3019 | 3632 | 4238 | 6029 | 3453 | 4371 | 5236 | 6061 | 8325
| 45/35/20 | [5 empty] | 554.4963 | 699.248 | 835.3031 | 965.7302 | 1330.2301 | 706.8249 | 889.5459 | 1064.561 | 1236.1888 | 1739.372 | 1021.898 | 1281.4591 | 1521.9807 | 1747.8809 | 2356.3838
3000 | 75/65/20 | [5 empty] | 2142 | 2721 | 3270 | 3798 | 5262 | 2751 | 3483 | 4191 | 4890 | 6957 | 3984 | 5043 | 6042 | 6993 | 9606
| 45/35/20 | [5 empty] | 639.8034 | 806.8246 | 963.8113 | 1114.3041 | 1534.8809 | 815.5672 | 1026.3991 | 1228.3396 | 1426.3717 | 2006.9677 | 1179.113 | 1478.6066 | 1756.1315 | 2016.7856 | 2718.9044
75/65/20°C |  | 517 | 672 | 855 | 965 | 1365 | 714 | 907 | 1090 | 1266 | 1754 | 917 | 1161 | 1397 | 1630 | 2319 | 1328 | 1681 | 2014 | 2331 | 3202
90/70/20°C |  | 652 | 848 | 1039 | 1221 | 1733 | 903 | 1149 | 1382 | 1607 | 2229 | 1162 | 1472 | 1773 | 2071 | 2953 | 1683 | 2134 | 2561 | 2968 | 4039
n-coëfficient |  | 1.2725 | 1.2784 | 1.2842 | 1.2902 | 1.3087 | 1.2886 | 1.2964 | 1.3028 | 1.3077 | 1.3139 | 1.2966 | 1.303 | 1.3088 | 1.3139 | 1.3257 | 1.2984 | 1.3084 | 1.3177 | 1.326 | 1.346
stock

## Vertical
Vertical | Vertical |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [9 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [9 empty] | FR
OT
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | Type 10C |  |  |  | Type 20C |  |  | Type 21C |  |  | Type 22C
L | H | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300
300 | 75/65/20 |  |  |  |  | 819 | 877 | 935 | 963 | 1020 | 1081 | 1132 | 1192 | 1252 | 1332
| 45/35/20 |  |  |  |  | 239.9056 | 255.7927 | 271.8161 | 274.5192 | 289.7337 | 308.5044 | 317.291 | 332.3656 | 347.2829 | 369.543
450 | 75/65/20 | 650 | 765 | 819 | 876 | 1229 | 1315 | 1403 | 1445 | 1530 | 1621 | 1698 | 1788 | 1877 | 1998
| 45/35/20 | 192.5938 | 220.9163 | 233.5353 | 246.562 | 359.8584 | 383.6891 | 407.7241 | 411.7788 | 434.6006 | 462.7566 | 475.9365 | 498.5483 | 520.9243 | 554.3144
600 | 75/65/20 | 867 | 1020 | 1092 | 1168 | 1638 | 1753 | 1870 | 1926 | 2040 | 2162 | 2264 | 2384 | 2503 | 2663
| 45/35/20 | 256.7917 | 294.5551 | 311.3804 | 328.7493 | 479.8111 | 511.5855 | 543.6321 | 549.0384 | 579.4674 | 617.0088 | 634.582 | 664.7311 | 694.5657 | 739.0859
750 | 75/65/20 |  | 1275 | 1365 | 1460 | 2048 | 2192 | 2338 | 2408 | 2550 | 2702 | 2830 | 2980 | 3129 | 3329
| 45/35/20 |  | 368.1939 | 389.2254 | 410.9367 | 599.7639 | 639.4818 | 679.5401 | 686.2979 | 724.3343 | 771.2609 | 793.2275 | 830.9139 | 868.2072 | 923.8574
75/65/20°C |  | 1445 | 1700 | 1820 | 1946 | 2730 | 2922 | 3117 | 3210 | 3400 | 3603 | 3774 | 3973 | 4172 | 4439
90/70/20°C |  | 1831 | 2164 | 2323 | 2490 | 3466 | 3713 | 3963 | 4097 | 4343 | 4598 | 4833 | 5093 | 5353 | 5696
n-coëfficient |  | 1.2976 | 1.3246 | 1.3381 | 1.3516 | 1.3094 | 1.3135 | 1.3176 | 1.3384 | 1.3422 | 1.3371 | 1.3566 | 1.3619 | 1.3672 | 1.3671
stock

## Plint(he)
Plint(he) |  |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [10 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [10 empty] | FR
OT
|  | Integra plint |  |  | Parada plint |  |  | Parada plint D |  |  | Ramo plint |  |  | Ramo plint D
| type | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 | 44
L | H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
600 | 75/65/20 | 467 | 651 | 836 | 467 | 659 | 829 | 448 | 644 | 805 | 467 | 659 | 829 | 448 | 644 | 805
| 45/35/20 | 136.2894 | 188.4544 | 236.3894 | 137.5605 | 187.6435 | 230.517 | 126.5863 | 184.0936 | 225.5046 | 137.5605 | 187.6435 | 230.517 | 126.5863 | 184.0936 | 225.5046
700 | 75/65/20 | 545 | 760 | 975 | 545 | 769 | 967 | 523 | 752 | 939 | 545 | 769 | 967 | 523 | 752 | 939
| 45/35/20 | 159.0042 | 219.8634 | 275.7876 | 160.4872 | 218.9174 | 268.9365 | 147.684 | 214.7758 | 263.0887 | 160.4872 | 218.9174 | 268.9365 | 147.684 | 214.7758 | 263.0887
800 | 75/65/20 | 622 | 868 | 1114 | 622 | 878 | 1105 | 598 | 859 | 1073 | 622 | 878 | 1105 | 598 | 859 | 1073
| 45/35/20 | 181.7191 | 251.2725 | 315.1858 | 183.414 | 250.1913 | 307.356 | 168.7817 | 245.4581 | 300.6728 | 183.414 | 250.1913 | 307.356 | 168.7817 | 245.4581 | 300.6728
900 | 75/65/20 | 700 | 977 | 1254 | 700 | 988 | 1243 | 672 | 967 | 1207 | 700 | 988 | 1243 | 672 | 967 | 1207
| 45/35/20 | 204.434 | 282.6815 | 354.584 | 206.3407 | 281.4652 | 345.7755 | 189.8794 | 276.1403 | 338.2568 | 206.3407 | 281.4652 | 345.7755 | 189.8794 | 276.1403 | 338.2568
1000 | 75/65/20 | 778 | 1085 | 1393 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341
| 45/35/20 | 227.1489 | 314.0906 | 393.9823 | 229.2674 | 312.7391 | 384.1951 | 210.9771 | 306.8226 | 375.8409 | 229.2674 | 312.7391 | 384.1951 | 210.9771 | 306.8226 | 375.8409
1100 | 75/65/20 | 856 | 1194 | 1532 | 856 | 1208 | 1519 | 822 | 1181 | 1475 | 856 | 1208 | 1519 | 822 | 1181 | 1475
| 45/35/20 | 249.8638 | 345.4996 | 433.3805 | 252.1942 | 344.013 | 422.6146 | 232.0748 | 337.5049 | 413.425 | 252.1942 | 344.013 | 422.6146 | 232.0748 | 337.5049 | 413.425
1200 | 75/65/20 | 934 | 1302 | 1672 | 934 | 1318 | 1657 | 896 | 1289 | 1609 | 934 | 1318 | 1657 | 896 | 1289 | 1609
| 45/35/20 | 272.5787 | 376.9087 | 472.7787 | 275.1209 | 375.287 | 461.0341 | 253.1725 | 368.1871 | 451.0091 | 275.1209 | 375.287 | 461.0341 | 253.1725 | 368.1871 | 451.0091
1400 | 75/65/20 | 1089 | 1519 | 1950 | 1089 | 1537 | 1933 | 1046 | 1504 | 1877 | 1089 | 1537 | 1933 | 1046 | 1504 | 1877
| 45/35/20 | 318.0085 | 439.7268 | 551.5752 | 320.9744 | 437.8348 | 537.8731 | 295.3679 | 429.5516 | 526.1773 | 320.9744 | 437.8348 | 537.8731 | 295.3679 | 429.5516 | 526.1773
1600 | 75/65/20 | 1245 | 1736 | 2229 | 1245 | 1757 | 2210 | 1195 | 1718 | 2146 | 1245 | 1757 | 2210 | 1195 | 1718 | 2146
| 45/35/20 | 363.4383 | 502.5449 | 630.3716 | 366.8279 | 500.3826 | 614.7121 | 337.5633 | 490.9162 | 601.3455 | 366.8279 | 500.3826 | 614.7121 | 337.5633 | 490.9162 | 601.3455
1800 | 75/65/20 | 1400 | 1953 | 2507 | 1400 | 1976 | 2486 | 1345 | 1933 | 2414 | 1400 | 1976 | 2486 | 1345 | 1933 | 2414
| 45/35/20 | 408.8681 | 565.3631 | 709.1681 | 412.6814 | 562.9304 | 691.5511 | 379.7588 | 552.2807 | 676.5137 | 412.6814 | 562.9304 | 691.5511 | 379.7588 | 552.2807 | 676.5137
2000 | 75/65/20 | 1556 | 2170 | 2786 | 1556 | 2196 | 2762 | 1494 | 2148 | 2682 | 1556 | 2196 | 2762 | 1494 | 2148 | 2682
| 45/35/20 | 454.2978 | 628.1812 | 787.9645 | 458.5349 | 625.4783 | 768.3901 | 421.9542 | 613.6452 | 751.6819 | 458.5349 | 625.4783 | 768.3901 | 421.9542 | 613.6452 | 751.6819
2300 | 75/65/20 | 1789 | 2496 | 3204 | 1789 | 2525 | 3176 | 1718 | 2470 | 3084 | 1789 | 2525 | 3176 | 1718 | 2470 | 3084
| 45/35/20 | 522.4425 | 722.4083 | 906.1592 | 527.3151 | 719.3 | 883.6486 | 485.2473 | 705.692 | 864.4342 | 527.3151 | 719.3 | 883.6486 | 485.2473 | 705.692 | 864.4342
2600 | 75/65/20 | 2023 | 2821 | 3622 | 2023 | 2855 | 3591 | 1942 | 2792 | 3487 | 2023 | 2855 | 3591 | 1942 | 2792 | 3487
| 45/35/20 | 590.5872 | 816.6355 | 1024.3539 | 596.0954 | 813.1217 | 998.9071 | 548.5404 | 797.7387 | 977.1864 | 596.0954 | 813.1217 | 998.9071 | 548.5404 | 797.7387 | 977.1864
3000 | 75/65/20 | 2334 | 3255 | 4179 | 2334 | 3294 | 4143 | 2241 | 3222 | 4023 | 2334 | 3294 | 4143 | 2241 | 3222 | 4023
| 45/35/20 | 681.4468 | 942.2718 | 1181.9468 | 687.8023 | 938.2174 | 1152.5852 | 632.9313 | 920.4678 | 1127.5228 | 687.8023 | 938.2174 | 1152.5852 | 632.9313 | 920.4678 | 1127.5228
75/65/20°C |  | 778 | 1085 | 1393 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341 | 778 | 1098 | 1381 | 747 | 1074 | 1341
90/70/20°C |  | 988 | 1381 | 1781 | 987 | 1402 | 1771 | 955 | 1370 | 1717 | 987 | 1402 | 1771 | 955 | 1370 | 1717
n-coëfficient |  | 1.3129 | 1.322 | 1.3468 | 1.303 | 1.3393 | 1.3644 | 1.3483 | 1.3361 | 1.3565 | 1.303 | 1.3393 | 1.3644 | 1.3483 | 1.3361 | 1.3565
stock

## Kos H & Faro H
Kos H & Faro H | Kos H & Faro H |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [11 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [11 empty] | FR
OT
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | Type 20 |  |  |  | Type 21 |  |  |  | Type 22 |  |  |  | Type 33
| H | 400 | 600 | 750 | 900 | 400 | 600 | 750 | 900 | 400 | 600 | 750 | 900 | 400 | 600 | 750 | 900
L |  | 679 | 951 | 1138 | 1310 | 989 | 1337 | 1557 | 1783 | 1274 | 1697 | 2048 | 2253 | 1784 | 2475 | 2908 | 3268
450 | 75/65/20 | 305.55 | 427.95 | 512.1 | 589.5 | 445.05 | 602 | 701 | 802 | 572.85 | 763.65 | 921.6 | 1013.85 | 802.8 | 1113.75 | 1308.6 | 1470.6
| 45/35/20 | 91.4031 | 128.8492 | 154.0265 | 177.1236 | 128.3407 | 172.6884 | 198.8163 | 227.5253 | 164.4433 | 212.6273 | 257.2808 | 275.441 | 232.3545 | 312.9117 | 363.8827 | 404.7716
600 | 75/65/20 | 407.4 | 570.6 | 682.8 | 786 | 593 | 802 | 934 | 1070 | 763.8 | 1018.2 | 1228.8 | 1351.8 | 1070.4 | 1485 | 1744.8 | 1960.8
| 45/35/20 | 121.8708 | 171.7989 | 205.3687 | 236.1649 | 171.1209 | 230.2512 | 265.0884 | 303.3671 | 219.2577 | 283.503 | 343.041 | 367.2546 | 309.806 | 417.2157 | 485.1769 | 539.6955
750 | 75/65/20 | 509.25 | 713.25 | 853.5 | 982.5 | 742 | 1003 | 1168 | 1337 | 954.75 | 1272.75 | 1536 | 1689.75 | 1338 | 1856.25 | 2181 | 2451
| 45/35/20 | 152.3385 | 214.7486 | 256.7108 | 295.2061 | 213.9011 | 287.814 | 331.3605 | 379.2088 | 274.0721 | 354.3788 | 428.8013 | 459.0683 | 387.2575 | 521.5196 | 606.4711 | 674.6194
900 | 75/65/20 | 611.1 | 855.9 | 1024.2 | 1179 | 890 | 1203 | 1401 | 1605 | 1145.7 | 1527.3 | 1843.2 | 2027.7 | 1605.6 | 2227.5 | 2617.2 | 2941.2
| 45/35/20 | 182.8062 | 257.6984 | 308.053 | 354.2473 | 256.6813 | 345.3768 | 397.6326 | 455.0506 | 328.8866 | 425.2545 | 514.5616 | 550.882 | 464.709 | 625.8235 | 727.7654 | 809.5433
1050 | 75/65/20 | 712.95 | 998.55 | 1194.9 | 1375.5 | 1038 | 1404 | 1635 | 1872 | 1336.65 | 1781.85 | 2150.4 | 2365.65 | 1873.2 | 2598.75 | 3053.4 | 3431.4
| 45/35/20 | 213.2739 | 300.6481 | 359.3952 | 413.2885 | 299.4616 | 402.9396 | 463.9048 | 530.8924 | 383.701 | 496.1303 | 600.3218 | 642.6956 | 542.1605 | 730.1274 | 849.0596 | 944.4672
1200 | 75/65/20 | 814.8 | 1141.2 | 1365.6 | 1572 | 1187 | 1604 | 1868 | 2140 | 1527.6 | 2036.4 | 2457.6 | 2703.6 | 2140.8 | 2970 | 3489.6 | 3921.6
| 45/35/20 | 243.7416 | 343.5978 | 410.7373 | 472.3297 | 342.2418 | 460.5024 | 530.1769 | 606.7341 | 438.5154 | 567.0061 | 686.0821 | 734.5093 | 619.612 | 834.4313 | 970.3538 | 1079.3911
1350 | 75/65/20 | 916.65 | 1283.85 | 1536.3 | 1768.5 | 1335 | 1805 | 2102 | 2407 | 1718.55 | 2290.95 | 2764.8 | 3041.55 | 2408.4 | 3341.25 | 3925.8 | 4411.8
| 45/35/20 | 274.2093 | 386.5476 | 462.0795 | 531.3709 | 385.022 | 518.0652 | 596.449 | 682.5759 | 493.3299 | 637.8818 | 771.8424 | 826.3229 | 697.0635 | 938.7352 | 1091.648 | 1214.3149
1500 | 75/65/20 | 1018.5 | 1426.5 | 1707 | 1965 | 1484 | 2006 | 2336 | 2675 | 1909.5 | 2545.5 | 3072 | 3379.5 | 2676 | 3712.5 | 4362 | 4902
| 45/35/20 | 304.677 | 429.4973 | 513.4217 | 590.4121 | 427.8022 | 575.628 | 662.7211 | 758.4177 | 548.1443 | 708.7576 | 857.6026 | 918.1366 | 774.515 | 1043.0391 | 1212.9423 | 1349.2388
1650 | 75/65/20 | 1120.35 | 1569.15 |  |  | 1632 | 2206 |  |  | 2100.45 | 2800.05 |  |  | 2943.6 | 4083.75
| 45/35/20 | 335.1447 | 472.447 |  |  | 470.5824 | 633.1908 |  |  | 602.9587 | 779.6333 |  |  | 851.9665 | 1147.343
1800 | 75/65/20 | 1222.2 | 1711.8 |  |  | 1780 | 2407 |  |  | 2291.4 | 3054.6 |  |  | 3211.2 | 4455
| 45/35/20 | 365.6124 | 515.3967 |  |  | 513.3627 | 690.7536 |  |  | 657.7731 | 850.5091 |  |  | 929.418 | 1251.647
1950 | 75/65/20 | 1324.05 | 1854.45 |  |  | 1929 | 2607 |  |  | 2482.35 | 3309.15 |  |  | 3478.8 | 4826.25
| 45/35/20 | 396.0801 | 558.3465 |  |  | 556.1429 | 748.3164 |  |  | 712.5876 | 921.3848 |  |  | 1006.8695 | 1355.9509
75/65/20°C |  | 679 | 951 | 1138 | 1310 | 989 | 1337 | 1557 | 1783 | 1274 | 1697 | 2048 | 2253 | 1784 | 2475 | 2908 | 3268
90/70/20°C |  | 859 | 1201 | 1437 | 1655 | 1260 | 1704 | 1989 | 2278 | 1624 | 2176 | 2625 | 2903 | 2270 | 3168 | 3730 | 4200
n-coëfficient |  | 1.287 | 1.2801 | 1.2812 | 1.2823 | 1.3261 | 1.3311 | 1.3433 | 1.344 | 1.3318 | 1.3635 | 1.3607 | 1.3897 | 1.3222 | 1.3539 | 1.3649 | 1.3758
stock

## Kos V
Kos V | Kos |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [7 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [7 empty] | FR
OT
KOS V
|  | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | Type 20 |  |  | Type 21 |  |  |  | Type 22
L | H | 1800 | 1950 | 2100 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100
300 | 75/65/20 | 846 | 927 | 975 | 850 | 886 | 936 | 978 | 992 | 1046 | 1103 | 1161
| 45/35/20 | 256.0587 | 273.2785 | 289.4031 | 246.1079 | 257.2155 | 270.7648 | 280.3753 | 292.1115 | 298.1243 | 289.6371 | 332.3231
450 | 75/65/20 | 1152 | 1241 | 1310 | 1206 | 1329 | 1405 | 1468 | 1436 | 1569 | 1654 | 1742
| 45/35/20 | 349.0028 | 367.9439 | 391.253 | 350.2987 | 385.8233 | 406.1472 | 420.5629 | 418.8298 | 447.1865 | 434.4556 | 498.4846
600 | 75/65/20 | 1459 | 1554 | 1644 | 1563 | 1772 | 1873 | 1957 | 1880 | 2092 | 2205 | 2323
| 45/35/20 | 442.3828 | 463.4318 | 494.0094 | 455.4439 | 514.4311 | 541.5296 | 560.7506 | 543.16 | 596.2487 | 579.2742 | 664.6462
750 | 75/65/20 |  | 1868 | 1979 |  | 2215 | 2341 | 2446 |  | 2615 | 2756 | 2903
| 45/35/20 |  | 560.1104 | 598.3662 |  | 643.0389 | 676.912 | 700.9382 |  | 745.3108 | 724.0927 | 830.8077
75/65/20°C | [5 empty] | 2954 | 3121 | 3261 |  | 3487 | 3675 | 3871
90/70/20°C | [5 empty] | 3757 | 3972 | 4158 |  | 4451 | 4766 | 4937
n-coëfficient | [5 empty] | 1.3192 | 1.3231 | 1.3327 |  | 1.3387 | 1.4255 | 1.3343
75/65/20°C | 300 | 846 | 927 | 975 | 850 |  |  |  | 992
| 450 | 1152 | 1241 | 1310 | 1206 |  |  |  | 1436
| 600 | 1459 | 1554 | 1644 | 1563 |  |  |  | 1880
| 750 |  | 1868 | 1979
n-exponent | 300 | 1.2745 | 1.3026 | 1.2953 | 1.3218 |  |  |  | 1.3038
| 450 | 1.2735 | 1.2965 | 1.2887 | 1.3184 |  |  |  | 1.314
| 600 | 1.2726 | 1.2903 | 1.2822 | 1.315 |  |  |  | 1.3241
| 750 |  | 1.2845 | 1.2756
KOS V - RVS
|  | 21 | 21 | 21
Type 21
L | H | 1800 | 1950 | 2100
450 | 75/65/20 | 1183
| 45/35/20 | 339.6601
600 | 75/65/20 |  | 1601
| 45/35/20 |  | 447.1848
750 | 75/65/20 |  |  | 2095
| 45/35/20 |  |  | 580.0892
75/65/20°C |  | 2629 | 2668 | 2793
90/70/20°C |  | 1508 | 2052 | 2689
n-coëfficient |  | 1.3308 | 1.36 | 1.3693
stock

## Faro V
Faro V | Faro |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [7 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [7 empty] | FR
OT
Faro V
|  | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | Type 20 |  |  | Type 21 |  |  |  | Type 22
L | H | 1800 | 1950 | 2100 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100 | 1500 | 1800 | 1950 | 2100
300 | 75/65/20 | 846 | 927 | 975 | 850 | 886 | 936 | 978 | 992 | 1046 | 1103 | 1161
| 45/35/20 | 256.0587 | 273.2785 | 289.4031 | 246.1079 | 257.2155 | 270.7648 | 280.3753 | 292.1115 | 298.1243 | 289.6371 | 332.3231
450 | 75/65/20 | 1152 | 1241 | 1310 | 1206 | 1329 | 1405 | 1468 | 1436 | 1569 | 1654 | 1742
| 45/35/20 | 349.0028 | 367.9439 | 391.253 | 350.2987 | 385.8233 | 406.1472 | 420.5629 | 418.8298 | 447.1865 | 434.4556 | 498.4846
600 | 75/65/20 | 1459 | 1554 | 1644 | 1563 | 1772 | 1873 | 1957 | 1880 | 2092 | 2205 | 2323
| 45/35/20 | 442.3828 | 463.4318 | 494.0094 | 455.4439 | 514.4311 | 541.5296 | 560.7506 | 543.16 | 596.2487 | 579.2742 | 664.6462
750 | 75/65/20 |  | 1868 | 1979 |  | 2215 | 2341 | 2446 |  | 2615 | 2756 | 2903
| 45/35/20 |  | 560.1104 | 598.3662 |  | 643.0389 | 676.912 | 700.9382 |  | 745.3108 | 724.0927 | 830.8077
75/65/20°C | [5 empty] | 2954 | 3121 | 3261 |  | 3487 | 3675 | 3871
90/70/20°C | [5 empty] | 3757 | 3972 | 4158 |  | 4451 | 4766 | 4937
n-coëfficient | [5 empty] | 1.3192 | 1.3231 | 1.3327 |  | 1.3387 | 1.4255 | 1.3343
75/65/20°C | 300 | 846 | 927 | 975 | 850 |  |  |  | 992
| 450 | 1152 | 1241 | 1310 | 1206 |  |  |  | 1436
| 600 | 1459 | 1554 | 1644 | 1563 |  |  |  | 1880
| 750 |  | 1868 | 1979
n-exponent | 300 | 1.2745 | 1.3026 | 1.2953 | 1.3218 |  |  |  | 1.3038
| 450 | 1.2735 | 1.2965 | 1.2887 | 1.3184 |  |  |  | 1.314
| 600 | 1.2726 | 1.2903 | 1.2822 | 1.315 |  |  |  | 1.3241
| 750 |  | 1.2845 | 1.2756
FARO V - RVS
|  | 21 | 21 | 21
Type 21
L | H | 1800 | 1950 | 2100
450 | 75/65/20 | 1183
| 45/35/20 | 339.6601
600 | 75/65/20 |  | 1601
| 45/35/20 |  | 447.1848
750 | 75/65/20 |  |  | 2095
| 45/35/20 |  |  | 580.0892
75/65/20°C |  | 2629 | 2668 | 2793
90/70/20°C |  | 1508 | 2052 | 2689
n-coëfficient |  | 1.3308 | 1.36 | 1.3693
stock

## Narbonne H
Narbonne H | Narbonne H |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [7 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [7 empty] | FR
OT
|  | 358 | 358 | 358 | 502 | 502 | 502 | 646 | 646 | 646 | 790 | 790 | 790
| H | 358 mm (5 el) |  |  | 502 mm (7 el) |  |  | 646 mm (9 el) |  |  | 790 mm (11 el)
| Type | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22
L |  | 667 | 952 | 1197 | 845 | 1210 | 1474 | 989 | 1445 | 1699 | 1105 | 1662 | 1886
500 | 75/65/20 | 333.5 | 476 | 598.5 | 422.5 | 605 | 737 | 494.5 | 722.5 | 849.5 | 552.5 | 831 | 943
| 45/35/20 | 98.5554 | 139.3539 | 175.217 | 127.2202 | 173.8292 | 211.7555 | 148.9003 | 203.7325 | 241.8011 | 167.9322 | 229.9739 | 265.9096
600 | 75/65/20 | 400.2 | 571.2 | 718.2 | 507 | 726 | 884.4 | 593.4 | 867 | 1019.4 | 663 | 997.2 | 1131.6
| 45/35/20 | 118.2665 | 167.2246 | 210.2604 | 152.6642 | 208.595 | 254.1066 | 178.6804 | 244.479 | 290.1613 | 201.5187 | 275.9687 | 319.0916
700 | 75/65/20 | 466.9 | 666.4 | 837.9 | 591.5 | 847 | 1031.8 | 692.3 | 1011.5 | 1189.3 | 773.5 | 1163.4 | 1320.2
| 45/35/20 | 137.9775 | 195.0954 | 245.3038 | 178.1083 | 243.3608 | 296.4577 | 208.4605 | 285.2254 | 338.5215 | 235.1051 | 321.9635 | 372.2735
800 | 75/65/20 | 533.6 | 761.6 | 957.6 | 676 | 968 | 1179.2 | 791.2 | 1156 | 1359.2 | 884 | 1329.6 | 1508.8
| 45/35/20 | 157.6886 | 222.9662 | 280.3472 | 203.5523 | 278.1266 | 338.8088 | 238.2405 | 325.9719 | 386.8817 | 268.6916 | 367.9582 | 425.4554
900 | 75/65/20 | 600.3 | 856.8 | 1077.3 | 760.5 | 1089 | 1326.6 | 890.1 | 1300.5 | 1529.1 | 994.5 | 1495.8 | 1697.4
| 45/35/20 | 177.3997 | 250.837 | 315.3906 | 228.9964 | 312.8925 | 381.1599 | 268.0206 | 366.7184 | 435.2419 | 302.278 | 413.953 | 478.6373
1000 | 75/65/20 | 667 | 952 | 1197 | 845 | 1210 | 1474 | 989 | 1445 | 1699 | 1105 | 1662 | 1886
| 45/35/20 | 197.1108 | 278.7077 | 350.434 | 254.4404 | 347.6583 | 423.511 | 297.8007 | 407.4649 | 483.6021 | 335.8645 | 459.9478 | 531.8193
1200 | 75/65/20 | 800.4 | 1142.4 | 1436.4 | 1014 | 1452 | 1768.8 | 1186.8 | 1734 | 2038.8 | 1326 | 1994.4 | 2263.2
| 45/35/20 | 236.5329 | 334.4493 | 420.5208 | 305.3285 | 417.19 | 508.2132 | 357.3608 | 488.9579 | 580.3225 | 403.0374 | 551.9374 | 638.1831
1400 | 75/65/20 | 933.8 | 1332.8 | 1675.8 | 1183 | 1694 | 2063.6 | 1384.6 | 2023 | 2378.6 | 1547 | 2326.8 | 2640.4
| 45/35/20 | 275.9551 | 390.1908 | 490.6076 | 356.2166 | 486.7216 | 592.9154 | 416.9209 | 570.4509 | 677.043 | 470.2103 | 643.9269 | 744.547
1600 | 75/65/20 | 1067.2 | 1523.2 | 1915.2 | 1352 | 1936 | 2358.4 | 1582.4 | 2312 | 2718.4 | 1768 | 2659.2 | 3017.6
| 45/35/20 | 315.3772 | 445.9324 | 560.6944 | 407.1047 | 556.2533 | 677.6176 | 476.4811 | 651.9439 | 773.7634 | 537.3832 | 735.9165 | 850.9108
1800 | 75/65/20 | 1200.6 | 1713.6 | 2154.6 | 1521 | 2178 | 2653.2 | 1780.2 | 2601 | 3058.2 | 1989 | 2991.6 | 3394.8
| 45/35/20 | 354.7994 | 501.6739 | 630.7812 | 457.9927 | 625.7849 | 762.3198 | 536.0412 | 733.4369 | 870.4838 | 604.5561 | 827.906 | 957.2747
2000 | 75/65/20 | 1334 | 1904 | 2394 | 1690 | 2420 | 2948 | 1978 | 2890 | 3398 | 2210 | 3324 | 3772
| 45/35/20 | 394.2215 | 557.4155 | 700.868 | 508.8808 | 695.3166 | 847.0221 | 595.6013 | 814.9299 | 967.2042 | 671.729 | 919.8956 | 1063.6385
2200 | 75/65/20 | 1467.4 | 2094.4 | 2633.4 | 1859 | 2662 | 3242.8 | 2175.8 | 3179 | 3737.8 | 2431 | 3656.4 | 4149.2
| 45/35/20 | 433.6437 | 613.157 | 770.9548 | 559.7689 | 764.8483 | 931.7243 | 655.1615 | 896.4228 | 1063.9246 | 738.9019 | 1011.8852 | 1170.0024
2400 | 75/65/20 | 1600.8 | 2284.8 | 2872.8 | 2028 | 2904 | 3537.6 | 2373.6 | 3468 | 4077.6 | 2652 | 3988.8 | 4526.4
| 45/35/20 | 473.0658 | 668.8986 | 841.0416 | 610.657 | 834.3799 | 1016.4265 | 714.7216 | 977.9158 | 1160.6451 | 806.0748 | 1103.8747 | 1276.3663
2600 | 75/65/20 | 1734.2 | 2475.2 | 3112.2 | 2197 | 3146 | 3832.4 | 2571.4 | 3757 | 4417.4 | 2873 | 4321.2 | 4903.6
| 45/35/20 | 512.488 | 724.6401 | 911.1284 | 661.5451 | 903.9116 | 1101.1287 | 774.2817 | 1059.4088 | 1257.3655 | 873.2476 | 1195.8643 | 1382.7301
2800 | 75/65/20 | 1867.6 | 2665.6 | 3351.6 | 2366 | 3388 | 4127.2 | 2769.2 | 4046 | 4757.2 | 3094 | 4653.6 | 5280.8
| 45/35/20 | 551.9102 | 780.3817 | 981.2152 | 712.4331 | 973.4433 | 1185.8309 | 833.8419 | 1140.9018 | 1354.0859 | 940.4205 | 1287.8539 | 1489.094
3000 | 75/65/20 | 2001 | 2856 | 3591 | 2535 | 3630 | 4422 | 2967 | 4335 | 5097 | 3315 | 4986 | 5658
| 45/35/20 | 591.3323 | 836.1232 | 1051.302 | 763.3212 | 1042.9749 | 1270.5331 | 893.402 | 1222.3948 | 1450.8063 | 1007.5934 | 1379.8434 | 1595.4578
75/65/20°C |  | 667 | 952 | 1197 | 845 | 1210 | 1474 | 989 | 1445 | 1699 | 1105 | 1662 | 1886
90/70/20°C |  | 845 | 1209 | 1527 | 1073 | 1542 | 1889 | 1259 | 1848 | 2187 | 1410 | 2134 | 2438
n-coëfficient |  | 1.3 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.33 | 1.33 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.27 | 1.37 | 1.35
stock

## Narbonne V
Narbonne V | Narbonne V |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [6 empty] | NL
2010 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [6 empty] | FR
OT
|  | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200
| H | 1200 mm |  | 1600 mm |  | 1800 mm |  | 2000 mm |  | 2200 mm
| Type | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21
L
286 | 75/65/20 | 441 | 692 | 566 | 911 | 632 | 1026 | 701 | 1147 | 773 | 1274
| 45/35/20 | 123.1971 | 182.7666 | 156.6352 | 245.0957 | 174.9185 | 276.0309 | 195.821 | 314.4239 | 219.9613 | 355.9293
358 | 75/65/20 | 552 | 867 | 708 | 1140 | 791 | 1285 | 877 | 1436 | 967 | 1595
| 45/35/20 | 154.2117 | 228.7778 | 196.0678 | 306.7981 | 218.954 | 345.5212 | 245.1186 | 393.5795 | 275.3361 | 445.5338
430 | 75/65/20 | 663 | 1041 | 851 | 1369 | 950 | 1543 | 1054 | 1725 | 1161 | 1916
| 45/35/20 | 185.2264 | 274.7889 | 235.5005 | 368.5006 | 262.9894 | 415.0115 | 294.4162 | 472.7352 | 330.711 | 535.1384
502 | 75/65/20 | 774 | 1215 | 993 | 1598 | 1109 | 1801 | 1230 | 2014 | 1356 | 2236
| 45/35/20 | 216.241 | 320.8001 | 274.9331 | 430.203 | 307.0248 | 484.5017 | 343.7138 | 551.8908 | 386.0858 | 624.743
574 | 75/65/20 | 885 | 1390 | 1136 | 1828 | 1268 | 2060 | 1406 | 2303 | 1550 | 2557
| 45/35/20 | 247.2556 | 366.8113 | 314.3657 | 491.9054 | 351.0603 | 553.992 | 393.0114 | 631.0465 | 441.4607 | 714.3475
646 | 75/65/20 | 995 | 1564 | 1278 | 2057 | 1427 | 2318 | 1583 | 2592 | 1745 | 2879
| 45/35/20 | 278.2703 | 412.8224 | 353.7984 | 553.6078 | 395.0957 | 623.4823 | 442.309 | 710.2022 | 496.8356 | 803.9521
718 | 75/65/20 | 1106 | 1738 | 1421 | 2286 | 1586 | 2576 | 1759 | 2881 | 1939 | 3199
| 45/35/20 | 309.2849 | 458.8336 | 393.231 | 615.3102 | 439.1312 | 692.9726 | 491.6066 | 789.3578 | 552.2104 | 893.5567
790 | 75/65/20 | 1217 | 1913 | 1563 | 2515 | 1745 | 2835 | 1936 | 3169 | 2134 | 3520
| 45/35/20 | 340.2996 | 504.8448 | 432.6637 | 677.0126 | 483.1666 | 762.4629 | 540.9042 | 868.5135 | 607.5853 | 983.1613
862 | 75/65/20 | 1328 | 2087 | 1706 | 2745 | 1904 | 3093 | 2112 | 3458 | 2328 | 3840
| 45/35/20 | 371.3142 | 550.8559 | 472.0963 | 738.7151 | 527.202 | 831.9532 | 590.2018 | 947.6691 | 662.9601 | 1072.7658
75/65/20°C |  | 1542 | 2420 | 1979 | 3185 | 2210 | 3587 | 2451 | 4010 | 2702 | 4455
90/70/20°C |  | 1976 | 3136 | 2540 | 4110 | 2835 | 4631 | 3139 | 5160 | 3449 | 5709
n-coëfficient |  | 1.36 | 1.42 | 1.37 | 1.4 | 1.37 | 1.4 | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 1.36
stock

## Tinos
Tinos | Tinos |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [5 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [5 empty] | FR
OT
|  | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21
|  | Type 11 |  |  | Type 21
L | H | 1800 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 2100
325 | 75/65/20 | 653 | 720 |  | 886 | 936
| 45/35/20 | 196.4424 | 224.708 |  | 257.1575 | 270.6781
475 | 75/65/20 | 976 | 1056 |  | 1329 | 1405
| 45/35/20 | 294.9629 | 317.6474 |  | 385.7362 | 406.3063
625 | 75/65/20 | 1298 | 1393 | 1429 | 1772 | 1873 | 1957
| 45/35/20 | 394.12 | 403.8194 | 439.4653 | 514.315 | 541.6453 | 565.9369
775 | 75/65/20 |  | 1729 | 1749 |  | 2341 | 2446
| 45/35/20 |  | 483.0882 | 532.3564 |  | 676.9843 | 707.3489
n-coëfficient |  | 1.281 | 1.2418 | 1.2355 | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
|  | 1.2761 | 1.2811 | 1.2465 | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
|  | 1.2711 | 1.3205 | 1.2575 | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
|  |  | 1.3598 | 1.2685 | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
stock

## Paros
Paros | Paros |  | Aanvoer I départ |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  | t2 | 35 | [5 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  | tr | 20 | [5 empty] | FR
OT
|  | 11 | 11 | 11
Type 11
Type 11
L | H | 1800 | 1950 | 2100
380 | 75/65/20 | 653 | 720
| 45/35/20 | 196.4424 | 224.708
530 | 75/65/20 | 976 | 1056
| 45/35/20 | 294.9629 | 317.6474
680 | 75/65/20 | 1298 | 1393 | 1429
| 45/35/20 | 394.12 | 403.8194 | 439.4653
830 | 75/65/20 |  | 1729 | 1749
| 45/35/20 |  | 483.0882 | 532.3564
n-coëfficient |  | 1.281 | 1.2418 | 1.2355
|  | 1.2761 | 1.2811 | 1.2465
|  | 1.2711 | 1.3205 | 1.2575
|  |  | 1.3598 | 1.2685
|  | 21 | 21 | 21
Type 21
Type 21
L | H | 1800 | 1950 | 2100
405 | 75/65/20 | 886 | 936
| 45/35/20 | 257.1575 | 270.6781
555 | 75/65/20 | 1329 | 1405
| 45/35/20 | 385.7362 | 406.3063
705 | 75/65/20 | 1772 | 1873 | 1957
| 45/35/20 | 514.315 | 541.6453 | 565.9369
855 | 75/65/20 |  | 2341 | 2446
| 45/35/20 |  | 676.9843 | 707.3489
n-coëfficient |  | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
|  | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
|  | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
|  | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231
stock

## Delta std H
Delta H | Delta |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [11 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [11 empty] | FR
OT
|  |  | 2040 | 2050 | 2060 | 2075 | 2090 | 3040 | 3050 | 3060 | 3075 | 3090 | 4040 | 4050 | 4060 | 4075 | 4090
|  |  | Type 2040 | Type 2050 | Type 2060 | Type 2075 | Type 2090 | Type 3040 | Type 3050 | Type 3060 | Type 3075 | Type 3090 | Type 4040 | Type 4050 | Type 4060 | Type 4075 | Type 4090
|  | H | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
L
500 | ref | 10 | S1-2040/10 | S1-2050/10 | S1-2060/10 | S1-2075/10 | S1-2090/10 | S1-3040/10 | S1-3050/10 | S1-3060/10 | S1-3075/10 | S1-3090/10 | S1-4040/10 | S1-4050/10 | S1-4060/10 | S1-4075/10 | S1-4090/10
| 75/65/20 |  | 326 | 399 | 470 | 577 | 682 | 455 | 554 | 651 | 794 | 936 | 584 | 709 | 831 | 1012 | 1189
| 45/35/20 |  | 102.8748 | 125.3223 | 146.7945 | 178.5317 | 209.0506 | 142.3763 | 171.576 | 199.7355 | 240.2072 | 279.7353 | 181.2066 | 216.7163 | 250.4596 | 299.626 | 346.4637
600 | ref | 12 | S1-2040/12 | S1-2050/12 | S1-2060/12 | S1-2075/12 | S1-2090/12 | S1-3040/12 | S1-3050/12 | S1-3060/12 | S1-3075/12 | S1-3090/12 | S1-4040/12 | S1-4050/12 | S1-4060/12 | S1-4075/12 | S1-4090/12
| delta T 50 |  | 391 | 479 | 564 | 692 | 818 | 546 | 665 | 781 | 953 | 1123 | 701 | 851 | 997 | 1214 | 1427
|  |  | 123.4498 | 150.3867 | 176.1534 | 214.238 | 250.8607 | 170.8516 | 205.8911 | 239.6826 | 288.2487 | 335.6824 | 217.4479 | 260.0595 | 300.5515 | 359.5512 | 415.7564
700 | ref | 14 | S1-2040/14 | S1-2050/14 | S1-2060/14 | S1-2075/14 | S1-2090/14 | S1-3040/14 | S1-3050/14 | S1-3060/14 | S1-3075/14 | S1-3090/14 | S1-4040/14 | S1-4050/14 | S1-4060/14 | S1-4075/14 | S1-4090/14
| delta T 50 |  | 456 | 559 | 658 | 808 | 955 | 637 | 776 | 911 | 1112 | 1310 | 818 | 993 | 1163 | 1417 | 1665
|  |  | 144.0248 | 175.4512 | 205.5123 | 249.9443 | 292.6708 | 199.3268 | 240.2063 | 279.6297 | 336.2901 | 391.6294 | 253.6892 | 303.4028 | 350.6434 | 419.4764 | 485.0492
800 | ref | 16 | S1-2040/16 | S1-2050/16 | S1-2060/16 | S1-2075/16 | S1-2090/16 | S1-3040/16 | S1-3050/16 | S1-3060/16 | S1-3075/16 | S1-3090/16 | S1-4040/16 | S1-4050/16 | S1-4060/16 | S1-4075/16 | S1-4090/16
| delta T 50 |  | 522 | 638 | 752 | 923 | 1091 | 728 | 886 | 1042 | 1270 | 1498 | 934 | 1134 | 1330 | 1619 | 1902
|  |  | 164.5997 | 200.5156 | 234.8712 | 285.6506 | 334.4809 | 227.8021 | 274.5215 | 319.5768 | 384.3316 | 447.5765 | 289.9305 | 346.746 | 400.7353 | 479.4016 | 554.3419
900 | ref | 18 | S1-2040/18 | S1-2050/18 | S1-2060/18 | S1-2075/18 | S1-2090/18 | S1-3040/18 | S1-3050/18 | S1-3060/18 | S1-3075/18 | S1-3090/18 | S1-4040/18 | S1-4050/18 | S1-4060/18 | S1-4075/18 | S1-4090/18
| delta T 50 |  | 587 | 718 | 846 | 1039 | 1228 | 819 | 997 | 1172 | 1429 | 1685 | 1051 | 1276 | 1496 | 1822 | 2140
|  |  | 185.1747 | 225.5801 | 264.23 | 321.357 | 376.291 | 256.2773 | 308.8367 | 359.5239 | 432.373 | 503.5235 | 326.1719 | 390.0893 | 450.8272 | 539.3268 | 623.6347
1000 | ref | 20 | S1-2040/20 | S1-2050/20 | S1-2060/20 | S1-2075/20 | S1-2090/20 | S1-3040/20 | S1-3050/20 | S1-3060/20 | S1-3075/20 | S1-3090/20 | S1-4040/20 | S1-4050/20 | S1-4060/20 | S1-4075/20 | S1-4090/20
| delta T 50 |  | 652 | 798 | 940 | 1154 | 1364 | 910 | 1108 | 1302 | 1588 | 1872 | 1168 | 1418 | 1662 | 2024 | 2378
|  |  | 205.7496 | 250.6445 | 293.5889 | 357.0633 | 418.1011 | 284.7526 | 343.1519 | 399.471 | 480.4145 | 559.4706 | 362.4132 | 433.4325 | 500.9191 | 599.252 | 692.9274
1100 | ref | 22 | S1-2040/22 | S1-2050/22 | S1-2060/22 | S1-2075/22 | S1-2090/22 | S1-3040/22 | S1-3050/22 | S1-3060/22 | S1-3075/22 | S1-3090/22 | S1-4040/22 | S1-4050/22 | S1-4060/22 | S1-4075/22 | S1-4090/22
| delta T 50 |  | 717 | 878 | 1034 | 1269 | 1500 | 1001 | 1219 | 1432 | 1747 | 2059 | 1285 | 1560 | 1828 | 2226 | 2616
|  |  | 226.3246 | 275.709 | 322.9478 | 392.7696 | 459.9113 | 313.2279 | 377.4671 | 439.4181 | 528.4559 | 615.4177 | 398.6545 | 476.7758 | 551.0111 | 659.1772 | 762.2201
1200 | ref | 24 | S1-2040/24 | S1-2050/24 | S1-2060/24 | S1-2075/24 | S1-2090/24 | S1-3040/24 | S1-3050/24 | S1-3060/24 | S1-3075/24 | S1-3090/24 | S1-4040/24 | S1-4050/24 | S1-4060/24 | S1-4075/24 | S1-4090/24
| delta T 50 |  | 782 | 958 | 1128 | 1385 | 1637 | 1092 | 1330 | 1562 | 1906 | 2246 | 1402 | 1702 | 1994 | 2429 | 2854
|  |  | 246.8996 | 300.7734 | 352.3067 | 428.476 | 501.7214 | 341.7031 | 411.7823 | 479.3651 | 576.4974 | 671.3647 | 434.8958 | 520.119 | 601.103 | 719.1024 | 831.5129
1300 | ref | 26 | S1-2040/26 | S1-2050/26 | S1-2060/26 | S1-2075/26 | S1-2090/26 | S1-3040/26 | S1-3050/26 | S1-3060/26 | S1-3075/26 | S1-3090/26 | S1-4040/26 | S1-4050/26 | S1-4060/26 | S1-4075/26
| delta T 50 |  | 848 | 1037 | 1222 | 1500 | 1773 | 1183 | 1440 | 1693 | 2064 | 2434 | 1518 | 1843 | 2161 | 2631
|  |  | 267.4745 | 325.8379 | 381.6656 | 464.1823 | 543.5315 | 370.1784 | 446.0975 | 519.3122 | 624.5388 | 727.3118 | 471.1371 | 563.4623 | 651.1949 | 779.0276
1400 | ref | 28 | S1-2040/28 | S1-2050/28 | S1-2060/28 | S1-2075/28 | S1-2090/28 | S1-3040/28 | S1-3050/28 | S1-3060/28 | S1-3075/28 | S1-3090/28 | S1-4040/28 | S1-4050/28 | S1-4060/28 | S1-4075/28
| delta T 50 |  | 913 | 1117 | 1316 | 1616 | 1910 | 1274 | 1551 | 1823 | 2223 | 2621 | 1635 | 1985 | 2327 | 2834
|  |  | 288.0495 | 350.9023 | 411.0245 | 499.8886 | 585.3416 | 398.6537 | 480.4127 | 559.2593 | 672.5803 | 783.2588 | 507.3784 | 606.8055 | 701.2868 | 838.9528
75/65/20°C |  |  | 652 | 798 | 940 | 1154 | 1364 | 910 | 1108 | 1302 | 1588 | 1872 | 1168 | 1418 | 1662 | 2024 | 2378
90/70/20°C
n-coëfficient |  |  | 1.23 | 1.235 | 1.241 | 1.251 | 1.261 | 1.239 | 1.25 | 1.26 | 1.275 | 1.288 | 1.248 | 1.264 | 1.279 | 1.298 | 1.315
stock

## Delta std V
Delta V | Delta |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 | 0.6 | 4 | BE
BE |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [5 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [5 empty] | FR
OT
|  |  | 2180 | 2200 | 3180 | 3200
|  |  | Type 2180 | Type 2200 | Type 3180 | Type 3200
|  | H | 1800 | 2000 | 1800 | 2000
L
400 | ref | 8 |  | S1-2200/8
| delta T 50 |  |  | 1174
337.6951
500 | ref | 10 | S1-2180/10 | S1-2200/10 | S1-3180/10 | S1-3200/10
| delta T 50 |  | 1322 | 1468 | 1780 | 1971
|  |  | 383.4812 | 422.1189 | 508.0852 | 560.5298
600 | ref | 12 | S1-2180/12 | S1-2200/12 | S1-3180/12 | S1-3200/12
| delta T 50 |  | 1586 | 1762 | 2136 | 2365
|  |  | 460.1775 | 506.5427 | 609.7022 | 672.6357
700 | ref | 14 | S1-2180/14 | S1-2200/14 | S1-3180/14 | S1-3200/14
| delta T 50 |  | 1851 | 2055 | 2492 | 2759
|  |  | 536.8737 | 590.9664 | 711.3193 | 784.7417
800 | ref | 16 | S1-2180/16 | S1-2200/16 | S1-3180/16 | S1-3200/16
| delta T 50 |  | 2115 | 2349 | 2848 | 3154
|  |  | 613.57 | 675.3902 | 812.9363 | 896.8476
900 | ref | 18 | S1-2180/18 | S1-2200/18 | S1-3180/18 | S1-3200/18
| delta T 50 |  | 2380 | 2642 | 3204 | 3548
|  |  | 690.2662 | 759.814 | 914.5534 | 1008.9536
75/65/20°C |  |  | 2644.4444 | 2935.5556 | 3560 | 3942.2222
90/70/20°C
n-coëfficient |  |  | 1.32 | 1.329 | 1.337 | 1.341
stock

## T6 (voor I pour NL)
Radson T6 | Radson T6 |  | Aanvoer I départ |  |  | t1 | 45 | F | = | 0.39152 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | BE
NL |  |  | Retour I retour |  |  | t2 | 35 | [18 empty] | NL
2011 |  |  | Kamer I ambiance |  |  | tr | 20 | [18 empty] | FR
OT
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21s | 21s | 21s | 21s | 21s | 21s | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| Type | 11 | [5 empty] | 21S | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 33
L | H | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900
400 | 75/65/20 | [17 empty] | 972
| 45/35/20 | [17 empty] | 256.0582
520 | 75/65/20 | 294 | 368 | 438 | 505 | 600 | 690 |  | 544 | 646 | 741 | 875 | 999 | 569 | 706 | 832 | 950 | 1113 | 1264 | 812 | 1007 | 1184 | 1347 | 1569 | 1768
| 45/35/20 | 84.4149 | 104.5964 | 123.0011 | 140.2585 | 165.1947 | 188.6504 |  | 155.8434 | 183.487 | 209.1452 | 244.5455 | 276.3293 | 163.754 | 198.4193 | 228.7442 | 255.4844 | 296.289 | 332.8756 | 233.0055 | 282.0203 | 323.7053 | 359.1357 | 416.0527 | 465.9971
600 | 75/65/20 | 339 | 425 | 505 | 583 | 692 | 796 | 503 | 628 | 745 | 855 | 1010 | 1153 | 657 | 814 | 960 | 1096 | 1285 | 1459 | 937 | 1162 | 1366 | 1555 | 1811 | 2040
| 45/35/20 | 97.4018 | 120.6882 | 141.9243 | 161.8367 | 190.6093 | 217.6735 | 144.8719 | 179.8193 | 211.7158 | 241.3213 | 282.1678 | 318.8416 | 188.9469 | 228.9453 | 263.9357 | 294.7897 | 341.8719 | 384.0872 | 268.8525 | 325.408 | 373.5061 | 414.3873 | 480.0609 | 537.6889
800 | 75/65/20 | 452 | 566 | 674 | 777 | 922 | 1062 |  | 838 | 994 | 1140 | 1346 | 1538 | 876 | 1086 | 1280 | 1461 | 1713 | 1945 | 1249 | 1549 | 1822 | 2073 | 2414 | 2720
| 45/35/20 | 129.8691 | 160.9176 | 189.2324 | 215.7823 | 254.1457 | 290.2313 |  | 239.759 | 282.2877 | 321.7618 | 376.2238 | 425.1221 | 251.9292 | 305.2604 | 351.9142 | 393.0529 | 455.8292 | 512.1163 | 358.4701 | 433.8774 | 498.0081 | 552.5165 | 640.0812 | 716.9185
1000 | 75/65/20 | 565 | 708 | 842 | 971 | 1153 | 1327 | 838 | 1047 | 1242 | 1425 | 1683 | 1922 | 1095 | 1357 | 1600 | 1826 | 2141 | 2431 | 1561 | 1936 | 2277 | 2591 | 3018 | 3400
| 45/35/20 | 162.3363 | 201.147 | 236.5405 | 269.7278 | 317.6821 | 362.7892 | 241.4532 | 299.6988 | 352.8596 | 402.2022 | 470.2797 | 531.4026 | 314.9116 | 381.5755 | 439.8928 | 491.3161 | 569.7865 | 640.1454 | 448.0876 | 542.3467 | 622.5101 | 690.6456 | 800.1014 | 896.1482
1200 | 75/65/20 | 678 | 850 | 1010 | 1165 | 1384 | 1592 | 1006 | 1256 | 1490 | 1710 | 2020 | 2306 | 1314 | 1628 | 1920 | 2191 | 2569 | 2917 | 1873 | 2323 | 2732 | 3109 |  | 4080
| 45/35/20 | 194.8036 | 241.3764 | 283.8486 | 323.6734 | 381.2186 | 435.347 | 289.7439 | 359.6385 | 423.4315 | 482.6427 | 564.3357 | 637.6831 | 377.8939 | 457.8906 | 527.8713 | 589.5794 | 683.7438 | 768.1745 | 537.7051 | 650.8161 | 747.0121 | 828.7747 |  | 1075.3778
1400 | 75/65/20 | 791 | 991 | 1179 | 1359 | 1614 | 1858 | 1173 | 1466 | 1739 | 1995 | 2356 | 2691 | 1533 | 1900 | 2240 | 2556 |  | 3403 | 2185 | 2710 | 3188 | 3627
| 45/35/20 | 227.2708 | 281.6058 | 331.1567 | 377.6189 | 444.755 | 507.9048 | 338.0345 | 419.5783 | 494.0034 | 563.0831 | 658.3916 | 743.9636 | 440.8762 | 534.2057 | 615.8499 | 687.8426 |  | 896.2036 | 627.3226 | 759.2854 | 871.5141 | 966.9038
1600 | 75/65/20 | 904 | 1133 | 1347 | 1554 | 1845 | 2123 | 1341 | 1675 | 1987 | 2280 | 2693 | 3075 | 1752 | 2171 | 2560 | 2922 |  |  | 2498 | 3098 | 3643 | 4146
| 45/35/20 | 259.7381 | 321.8352 | 378.4648 | 431.5645 | 508.2914 | 580.4627 | 386.3251 | 479.518 | 564.5753 | 643.5236 | 752.4475 | 850.2442 | 503.8585 | 610.5208 | 703.8284 | 786.1058 |  |  | 716.9401 | 867.7548 | 996.0162 | 1105.0329
1800 | 75/65/20 | 1017 | 1274 | 1516 | 1748 |  |  | 1508 | 1885 | 2236 | 2565 |  |  | 1971 | 2443 | 2880 | 3287 |  |  | 2810 | 3485 | 4099 | 4664
| 45/35/20 | 292.2054 | 362.0646 | 425.7729 | 485.5101 |  |  | 434.6158 | 539.4578 | 635.1473 | 723.964 |  |  | 566.8408 | 686.8359 | 791.807 | 884.369 |  |  | 806.5576 | 976.2241 | 1120.5182 | 1243.162
2000 | 75/65/20 | 1130 | 1416 | 1684 | 1942 |  |  | 1676 | 2094 | 2484 | 2850 |  |  | 2190 | 2714 | 3200 | 3652 |  |  | 3122 | 3872 | 4554
| 45/35/20 | 324.6726 | 402.294 | 473.081 | 539.4556 |  |  | 482.9064 | 599.3975 | 705.7192 | 804.4045 |  |  | 629.8231 | 763.151 | 879.7855 | 982.6323 |  |  | 896.1751 | 1084.6935 | 1245.0202
2200 | 75/65/20 | 1243 | 1558 | 1852 | 2136 |  |  | 1844 | 2303 | 2732 | 3135 |  |  | 2409 | 2985 | 3520 | 4017 |  |  | 3434 |  | 5009
| 45/35/20 | 357.1399 | 442.5234 | 520.3891 | 593.4012 |  |  | 531.1971 | 659.3373 | 776.2911 | 884.8449 |  |  | 692.8054 | 839.4661 | 967.7641 | 1080.8955 |  |  | 985.7927 |  | 1369.5222
2400 | 75/65/20 | 1356 | 1699 | 2021 | 2330 |  |  | 2011 | 2513 | 2981 | 3420 |  |  | 2628 | 3257 | 3840 | 4382 |  |  | 3746
| 45/35/20 | 389.6072 | 482.7528 | 567.6972 | 647.3468 |  |  | 579.4877 | 719.277 | 846.863 | 965.2854 |  |  | 755.7877 | 915.7812 | 1055.7426 | 1179.1587 |  |  | 1075.4102
2600 | 75/65/20 |  |  | 2189 |  |  |  | 2179 |  | 3229 |  |  |  | 2847 | 3528 | 4160 | 4748 |  |  | 4059
| 45/35/20 |  |  | 615.0053 |  |  |  | 627.7783 |  | 917.4349 |  |  |  | 818.77 | 992.0964 | 1143.7212 | 1277.4219 |  |  | 1165.0277
2800 | 75/65/20 |  | 1982 |  |  |  |  | 2346 | 2932 |  |  |  |  | 3066 | 3800 | 4480 | 5113 |  |  | 4371
| 45/35/20 |  | 563.2116 |  |  |  |  | 676.069 | 839.1565 |  |  |  |  | 881.7524 | 1068.4115 | 1231.6997 | 1375.6852 |  |  | 1254.6452
3000 | 75/65/20 | [6 empty] | 2514 |  | 3726 |  |  |  | 3285 | 4071 | 4800 | 5478 |  |  | 4683
| 45/35/20 | [6 empty] | 724.3596 |  | 1058.5788 |  |  |  | 944.7347 | 1144.7266 | 1319.6783 | 1473.9484 |  |  | 1344.2627
75/65/20°C |  | 565 | 708 | 842 | 971 | 1153 | 1327 | 838 | 1047 | 1242 | 1425 | 1683 | 1922 | 1095 | 1357 | 1600 | 1826 | 2141 | 2431 | 1561 | 1936 | 2277 | 2591 | 3018 | 3400
90/70/20°C |  | 720 | 904 | 1078 | 1246 | 1464 | 1708 | 1067 | 1335 | 1586 | 1822 | 2137 | 2468 | 1395 | 1737 | 2057 | 2357 | 2719 | 3151 | 1990 | 2479 | 2930 | 3350 | 3907 | 4406
n-coëfficient |  | 1.33 | 1.342 | 1.354 | 1.366 | 1.3747 | 1.383 | 1.327 | 1.334 | 1.342 | 1.349 | 1.3597 | 1.371 | 1.329 | 1.353 | 1.377 | 1.4 | 1.4117 | 1.423 | 1.331 | 1.357 | 1.383 | 1.41 | 1.4158 | 1.422